## Т.р.Бл.№7
Приложение №1 к техническому заданию
Текущий ремонт Блока ст. №7.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | ТГ-7
1 | 2 | 3 | 4 | до 17.03.21г
| Ремонт турбины |  |  | после изменения 17.03.21г
1 | Снятие и установка рессиверных труб турбины мощностью свыше 110 МW | труб | 1
2 | Ремонт рессиверных труб турбины мощностью свыше 110 МW без опрессовки | труб | 1
3 | Ремонт опоры РВД с заменой или подгонкой после перезаливки вкладыша полдшипника без выемки ротора. Подшипник №1 (опорный) | опор | 1
4 | Ремонт опоры РВД-РСД с заменой или подгонкой упорных колодок без выемки роторов. Подшипник №2 (опорно-упорный) | опор | 1
5 | Ремонт опоры РСД с заменой или подгонкой после перезаливки вкладыша подшипника без выемки роторов. Подшипник №3 (опорный) | опор | 1
6 | Ремонт опоры РНД с заменой или подгонкой после перезаливки вкладыша подшипника без выемки роторов. Подшипник №4,5 (опорный) | опор | 2
7 | Ремонт опоры РГ без выемки роторов. Подшипник №6,7 (встроенный) диаметром свыше 300 mm. Мощность турбины свыше 160 до 300 MW. | опор | 2
8 | Перезаливка вкладышей подшипников №1,2 | вклад | 2
9 | Перезаливка вкладышей подшипников №3,4,5,6,7. | вклад | 5
10 | Шабрение скользящей поверхности подшипника (баббит) при снимаемом слое до 0,2мм | 100см² | 136
11 | Ремонт обшивы турбин мощностью свыше 160 до 300 ЦВД | шт | 1
12 | Ремонт обшивы турбин мощностью свыше 160 до 300 ЦНД | шт | 1
13 | Ремонт менбранного клапана ЦНД (Реконструкция со слесарной обработкой вновь изготовленных деталей, диаметр условного прохода 250 mm) | шт | 4
14 | Перезаливка подшипников уплотнений вала диаметром свыше 360 до 450 мм | вклад | 2
15 | Ремонт охладителей с фланцевыми соединениями корпуса с трубной системой и водяной камерой. ВООС А и Б (тип ОВА-8) | шт | 2
16 | Замена гребней маслозащитных уплотнений МЗК с удалением старых, установкой, зачеканкой, подгонкой по разъему. Диаметр шеек ротора подшипника до 400 mm. | шей | 3
17 | Замена гребней маслозащитных уплотнений МЗК с удалением старых, установкой, зачеканкой, подгонкой по разъему. Диаметр шеек ротора подшипника свыше 400 mm. | шей | 4
18 | Перецентровка ГМН (центробежный насос) | насос | 1
19 | Устранение коленчатости соединительной пары роторов РВД-РСД÷РСД-РНД РНД-РГ (количество болтов в муфте до 12 шт) | соед | 3
20 | Устранение дефектов центровки валопровода (полумуфта РВД-РСД÷РСД-РНД РНД-РГ) (количество роторов 4) | в/пр | 4
21 | Центровка переднего конца вала турбины РВД (Маятниковая проверка) содержание до 12 болтов | соед | 1
22 | Ремонт валопроводного устройства ВПУ. Мощность турбины свыше 25 до 200 MW. | устр | 1
23 | Разборка,очистка,дефектация узлов системы регулирования и защиты.Устранение дефектов,замена изношенных деталей. Сборка. Мощность турбины свыше 100 до 200 MW. | сист | 1
24 | Ремонт клапанов автоматического затвора ЦВД-ЦСД с устронением дефектов металла шлифовкой, притиркой и заменой изношенных деталей. Турбина с начальным давление пара, 12,75 МРа (130 ата). | клап | 4
25 | Ремонт регулирующих клапанов ЦВД-ЦСД с устронением дефектов металла выборкой с последующей заваркой и заменой изношенных деталей. Турбина с начальным давление пара, 12,75 МРа (130 ата). Диаметр клапана до 200 mm. | клап | 6
26 | Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов ЦВД-ЦСД с заменой изношенных деталей. | устр | 2
27 | Ремонт и наладка узлов системы регулирования. Ремонт сервоматора автоматического затвора.ЦВД-ЦСД. Турбина мощностью до 200 MW. | узел | 4
28 | Ремонт и наладка узлов системы регулирования. Ремонт сервоматора регулирующих клапанов ЦВД-ЦСД. Турбина мощностью до 200 MW. | узел | 1
29 | Ремонт маслосистемы уплотнений генератора. Турбина мощностью свыше 100 MW. | сист | 1
30 | Ремонт водородных уплотнений генератора с восстановлением рабочих поверхностей и заменой вкладыша. Мощность генератора свыше 100 до 300 MW. | комп | 1
31 | Ремонт маслобаков ГМБ емкость маслобака свыше 15 до 30 | м/б | 1
32 | Ремонт маслобака. Демпферный бак емкость до 15 | м/б | 1
33 | Ремонт маслоуказателя масляного бака | шт | 1
34 | Ремонт фильтров масляного бака. | компл | 1
35 | Замена сетки фильтров масляного бака с ее изготовлением | шт | 12
36 | Перезаливка вкладышей подшипников ГМН с последующей обработкой на станке, диаметром до 150 mm. | вклад | 2
37 | Ремонт и наладка узлов системы регулирования. Ремонт блока золотников регулятора скорости (БЗРС) Турбина мощностью до 200 MW. | узел | 1
38 | Ремонт и наладка узлов системы регулирования. Ремонт дифференциатора. Турбина мощностью до 200 MW. | узел | 1
39 | Ремонт и наладка узлов системы регулирования. Ремонт промежуточного золотника. Турбина мощностью до 200 MW. | узел | 1
40 | Ремонт и наладка узлов системы регулирования. Ремонт блок золотников автомата безопасности. Турбина мощностью до 200 MW. | узел | 1
41 | Снятие характеристики системы регулирования. Турбина мощностью свыше 100 до 200 MW. | сист | 1
42 | Ремонт маслоохладителя. Маслоохладитель по площади поверхности теплообменника свыше 100 до 200 м² | м/охл | 3
43 | Ремонт маслосистемы смазки. Турбина мощностью свыше 100 MW. | сист | 1
44 | Ремонт узлов маслоочистительной установки. (РПДС) Снятие (установка) крышек, осмотр, очистка узлов. | устан | 1
45 | Очистка водяной полости маслоохладителя | м/охл | 3
47 | Проверка и ремонт задвижки ГПЗ №501.502 Ду-250. | задв | 2
48 | Ручная притирка и шабровка уплонительных поверхностей тарелок,седел, задвижка ГПЗ Ду-250 | на1ст. уплот | 4
49 | Набивка сальникового уплотнения Ду-300, Ру до 10 МРа (100kgf/cm²) | 1уплот | 2
50 | Проверка и ремонт приводной головки ГПЗ №501,502 Ду-250 с полной разборкой и сборкой, заменой изношенных деталей и смазки. | привод | 2
51 | Проверка и ремонт задвижки ГПЗ №503.504.511 А и Б Ду-100. | задв | 4
52 | Ручная притирка и шабровка уплонительных поверхностей тарелок,седел, Ду-100 | на/ст | 8
53 | Набивка сальникового уплотнения Ду-100, Ру до 10 МРа (100kgf/cm²) | 1уплот | 2
54 | Проверка и ремонт приводной головки ГПЗ №503,504,511 А и Б Ду-100 с полной разборкой и сборкой, заменой изношенных деталей и смазки. | привод | 4
55 | Проверка и ремонт задвижек БРОУ-612 и ПРОУ-611 Ду-200 | задв | 3
56 | Ручная притирка и шабровка уплонительных поверхностей тарелок,седел,Ду-200 | на/ст | 6
57 | Набивка сальникового уплотнения Ду-200, Ру до 10 МРа (100kgf/cm²) | 1уплот | 3
58 | Проверка и ремонт приводной головки № 612,613,611 Ду-200 с полной разборкой и сборкой, заменой изношенных деталей и смазки. | привод | 3
59 | Проверка и ремонт задвижек БРОУ и ПРОУ Ду-65 | задв | 6
60 | Ручная притирка и шабровка уплонительных поверхностей тарелок,седел,Ду-65 | на/ст | 12
61 | Набивка сальникового уплотнения Ду-100, Ру до 10 МРа (100kgf/cm²) | 1уплот | 6
62 | Проверка и ремонт фильтров технической воды с фильтрующей сеткой ПНЭУ-7 АиБ. Фильтр диаметром до 1000 mm. | шт | 2
63 | Перезаливка вкладышей подшипников КЭН диаметром до 150 mm | вклад | 6
64 | Перезаливка вкладышей подшипников ВДН диаметром до 150 mm | вклад | 4
65 | Ремонт подогревателей низкого давления ПС - 50 | шт | 1
66 | Изготовление прокладок для флянцевых соединений трубопроводов из паронита или картона с разметкой и вырезкой по наружному и внутреннему диаметрам при диаметре трубопровода,mm,до:
| до Ø 133мм | 10прок | 3.7
| до Ø 219мм | 10прок | 0.8
| до Ø 325мм | 10прок | 0.2
| до Ø 630мм | 10прок | 1.3
67 | Замена прокладок на фланцах трубопроводов с разборкой фланцевого соединения, их очисткой и закреплением болтами при диаметре трубопровода,mm,до:
| до Ø 133мм | шт | 37
| до Ø 219мм | шт | 8
| до Ø 325мм | шт | 2
| до Ø 630мм | шт | 13
Ремонт насоса ПЭН-7 А тип:ПЭ-580-185/200
Ремонт насоса ПЭН-7 Б тип:ПЭ-720-185/200
1 | Разборка и ремонт муфт (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
2 | Разборка подшипника и корпусов концевых уплотнений, снятие полумуфт (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
3 | Разборка внешнего корпуса (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
4 | Выемка внутреннего корпуса с ротором (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
5 | Разборка внутреннего корпуса и выемка ротора (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
6 | Ремонт концевых уплотнений (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
7 | Ремонт внешнего корпуса (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
8 | Ремонт внутреннего корпуса и направляющего аппарата (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
9 | Ремонт ротора насоса и деталей ротора (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
10 | Ремонт подшипников (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
11 | Сборка внутреннего корпуса с ротором с установкой его во внешний корпус (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
12 | Сборка внешнего корпуса (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
13 | Сборка концевых уплотнений (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
14 | Сборка и закрытие подшипников,установка полу-муфт (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
15 | Ремонт масляной системы ПЭН-7 А (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 1
16 | Ремонт масляной системы ПЭН-7 Б (тип насоса ПЭ-720-185-2) | насос | 1
17 | Статическая балансировка ротора ПЭН-7 А и Б ротор массой свыше 1 до 2,5 тонн | ротор | 2
18 | Перецентровка центробежного насоса ПЭН-7 А и Б | насос | 2
19 | Перезаливка вкладыш подшипников ПЭН-7 А и Б диаметром до 150 mm. | вклад | 6
Ремонт генератора типа ТГВ-200 турбоагрегата ст.№7
1 | Подготовка ремонтной площадки ТГ-7 типа ТГВ-200 | 1ТГ | 1
2 | Отсоединение выводов с турбогенератора типа ТГВ-200. Разборка кожухов. Маркировка и отсоединение компенсаторов от выводов шинопроводов. | 1ТГ | 1
3 | Снятие щеточного аппарата с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 аппар | 1
4 | Проточка и шлифовка контактных колец. турбогенератора типа ТГВ-200. Измерение конусности, биения и выработки к/к. Установка приспособления для проточки и проточка к/к. Снятие приспособления после проточки. | 1/ротор | 1
| Установка приспособления для шлифовки колец, измерение конусности и биения. Снятие приспособления | 1/ротор | 1
5 | Снятие верхних половин наружных щитов с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1ТГ | 1
6 | Снятие распоров. с турбогенератора типа ТГВ-200. Разболчивание и снятие распоров со стороны контактных колец. | 1компл | 1
7 | Снятие промежуточных втулок с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 втулк | 2
8 | Снятие диска наружного уплотнения диффузора с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 диск | 1
9 | Снятие диффузора с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 диф. | 1
10 | Снятие верхней половины промежуточного щита с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 пол. | 1
11 | Снятие нижней половины промежуточного щита с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1пол. | 1
12 | Снятие внутреннего щита с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 компл | 2
13 | Снятие верхней половины наружного обтекателя с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 пол. | 1
14 | Снятие нижней половины наружного обтекателя с турбогенератора типа ТГВ-200. | 2 пол. | 1
15 | Снятие внутреннего обтекателя с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 обтек | 1
16 | Снятие нижней половины наружного щита с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 пол. | 2
17 | Снятие уплотнений воздушного зазора с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 кольцо | 1
18 | Подъем и опускание ротора подвеской. Турбогенератор типа ТГВ-200. | 1 компл. | 2
19 | Стопорение сердечника статора турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 статор | 1
20 | Снятие лопаток вентилятора турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 компл | 1
21 | Измерение воздушного зазора между активной сталью статора и бочкой ротора турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 измер | 2
22 | Подготовка к выводу и вывод ротора турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 ротор | 1
23 | Выемка газоохладителей из камер турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 ротор | 1
24 | Ремонт газоохладителей турбогенератора типа ТГВ-200. | компл | 2
25 | Установка газоохладителей в турбогенератора типа ТГВ-200. | 1/тг | 2
26 | Участие в электрических испытаниях обмотки статора турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 испыт | 1
27 | Проверка состояния системы статора турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 статор | 1
28 | Ремонт зубцов активной стали турбогенератора типа ТГВ-200. | 1/пакет | 1
29 | Проверка продуваемости трубок стержней обмотки статора турбогенератора типа ТГВ-200. | провер | 1
30 | Замена шнуровых бандажей лобовых частей турбогенератора типа ТГВ-200. Подготовка шнурового бандажа. Удаление ослабленных бандажей и вязка новых бандажей с подгонкой дистанционных распорок. Примечания: | 1/банд | 300
31 | Снятие выводов турбогенератора типа ТГВ-200. Разызолировка выводов. Разболчивание и рассоединение выводов с соединительными шинами. Открепление выводов и транспортирование на рем.площадку | 1/вывод | 6
32 | Ремонт выводов турбогенератора типа ТГВ-200. | 1/вывод | 6
33 | Установка выводов турбогенератора типа ТГВ-200. | 1/вывод | 6
34 | Переизолировка головок обмотки статора турбогенератора типа ТГВ-200. | 1вывод | 66
35 | Покраска обмотки эмалью турбогенератора типа ТГВ-200 . | 1вывод | 1
36 | Ремонт наружных щитов турбогенератора типа ТГВ-200. | компл | 2
37 | Ремонт внутренних и промежуточных щитов турбогенератора типа ТГВ-200 | компл | 3
38 | Проверка состояние диффузора турбогенератора типа ТГВ-200 | диф. | 1
39 | Проверка состояние обтекателя турбогенератора типа ТГВ-200 | обтек | 1
40 | Проверка состояния кольца уплотнения воздушного зазора турбогенератора типа ТГВ-200 | диф. | 1
41 | Проверка состояния ротора турбогенератора типа ТГВ-200 | ротор | 1
42 | Испытание ротора на газоплотность. Турбогенератор типа ТГВ-200 | ротор | 1
43 | Устранение утечки в зоне токоведущих болтов турбогенератора типа ТГВ-200 | болт | 4
44 | Ремонт токоведущих болтов турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/болт | 4
|  | 1/болт | 4
45 | Проверка продуваемости вентиляционных каналов ротора турбогенератора типа ТГВ-200 | 1пров. | 1
46 | Снятие вентилятора с турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/вен | 1
47 | Проверка состояние вентилятора турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/вен | 1
48 | Установка вентилятора на турбогенератора типа ТГВ-200 | вент | 1
49 | Ремонт упорных гребней турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/греб | 2
50 | Ремонт щеточного аппарата турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/щ-ап | 1
51 | Ремонт газовой системы турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/тг | 1
52 | Установка лопаток вентилятора на турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/вент | 1
53 | Освобождение подвески сердечника статора турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/статор | 1
54 | Установка нижней половины внутреннего щита турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/п-щит | 2
55 | Установка нижних половин наружного щита турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/п-щит | 2
56 | Установка уплотнения воздушного зазора турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/кольца | 1
57 | Установка верхней половины внутреннего щита турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/п-щит | 2
58 | Установка нижней половины щита турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/п-щит | 2
59 | Установка верхней половины промежуточного щита турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/п-щит | 2
60 | Установка внутреннего обтекателя турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/обтек | 1
61 | Установка наружного обтекателя турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/обтек | 1
62 | Установка промежуточного втулок турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/втулок | 2
63 | Установка диффузоров турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/втулок | 1
64 | Установка распоров турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/компл | 1
65 | Установка верхних половин наружных щитов турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/п-щит | 2
66 | Установка щеточного аппарата на турбогенератор типа ТГВ-200 | 1/аппар | 1
67 | Испытание собранного турбогенератора на газоплотность Турбогенератор типа ТГВ-200. | 1/исп | 1
68 | Подсоединение выводов к турбогенератору типа ТГВ-200. Осмотр крепежа. Ремонт или замена дефектных болтов, гаек, шайб. Чистка контактных поверхностей. Подсоединение компенсаторов к выводам и шинопроводам согласно маркировке. Установка кожухов. | 1/тг | 1
69 | Уборка ремонтной площадок турбогенератора типа ТГВ-200. | 1/тг | 1
Ремонт электродвигателя ПЭН 7А тип 4АЗМ-4000/6000 УХЛ4
1 | Подготовка ремонтной площадки для ремонта электродвигателя мощностью до 4000 kW | 1эл.дв | 1
2 | Снятие с фундамента электродвигателя со встроенными подшипниками (Асинхронный горизонтальный до 4000 kW) | 1эл.дв | 1
3 | Разборка электродвигателя горизонтального исполнения с выводом ротора мощностью до 4000 kW | 1эл.дв | 1
4 | Проверка состояния встроенных подшипников скольжения электродвигателей горизонтального исполнения (мощность электродвигателя 4000 kW) | 2подш | 1
5 | Переклиновка пазов статора при мощности электродвигателя до 4000 kW и длинной активной стали до 900 мм | 1паз | 24
6 | Проверка состояния статора при мощности элетродвигателя до 4000 kW | 1статор | 1
7 | Проверка состояния ротора электродвигателя мощностью до 4000 kW (Короткозамкнутый) | 1ротор | 1
8 | Расчеканка стержней ротора при мощности электродвигателя до 4000 kW. | 10 пазов | 2
9 | Очистка пазов активной стали статора при мощности электродвигателя до 4000 kW и длинной активной стали до 900 мм | 10 пазов | 6
10 | Покрытие обмотки статора (ротора) эмалью при мощности электродвигателя до 4000 kW | 1статор | 1
11 | Замена изоляции выводов.при мощности электродвигателя до 4000 kW. | 1вывод | 6
12 | Балансировка ротора электродвигателя на фундаменте при мощности электродвигателя до 4000 kW и частотой вращения 3000 r/min. | 1ротор | 1
13 | Проверка изоляции подшипников скольжения | подшип | 2
14 | Ремонт встроенных подшипнико скольжения при мощности электродвигателя до 4000 kW | на 2 подшип | 1
15 | Ремонт встроенных подшипнико скольжения при мощности электродвигателя до 4000 kW | на 2 подшип | 1
16 | Снятие вентилятора электродвигателя при мощности электродвигателя до 4000 kW (короткозамкнутый) | вент | 2
17 | Проверка состояния и ремонт вентилятора лопаток | лопат | 16
18 | Проверка состояния и ремонт вентилятора лопаток | лопат | 16
19 | Установка вентилятора электродвигателя при мощности электродвигателя до 4000 kW (короткозамкнутый) | вент | 2
20 | Изготовление кабельных наконечников для электродвигателя при сечении кабеля до 200² мм | на 10 након | 2
21 | Ремонт воздухоохладителей электродвигателя мощностью до 4000 kW | 1в/охл | 1
22 | Восстановление термореактивной изоляции поврежденного участка при мощности электродвигателя до 4000 kW. | 1участ | 5
23 | Сборка электродвигателя горизонтального исполнения с вводом ротора при мощности электродвигателя до 4000 kW | 1эл.дв | 1
24 | Центровка ротора электродвигателя горизонтального исполнения с встроенными подшипниками относительно статора при мощности электродвигателя до 4000 kW и вид подшибника скольжения | 1ротор | 1
25 | Установка на фундамент электродвигателя со встроенными подшипниками при мощности электродвигателя до 4000 kW (Асинхронный горизонтальный) | 1эл.дв | 1
26 | Проверка работы электродвигателя на холостом ходу, при мощности электродвигателя до 4000 kW | 1эл.дв | 1
27 | Окраска электродвигателя кистью вручную, при мощности электродвигателя до 4000 kW. | 1эл.дв | 1
28 | Выдача электродвигателя из ремонта при мощности электродвигателя до 4000 kW | 1эл.дв | 1
29 | Уборка ремонтной площадки, при мощности электродвигателя до 4000 kW | 1эл.дв | 1
30 | Перезаливка вкладышей подшипников ПЭН Ø расточки до 150 мм с последующей механической обработкой на станке | вклад | 2
Ремонт электродвигателя ПЭН 7Б тип 4АЗМ-5000/6000 УХЛ4
1 | Подготовка ремонтной площадки для ремонта электродвигателя мощностью до 6000 kW | 1эл.дв | 1
2 | Снятие с фундамента электродвигателя со встроенными подшипниками (Асинхронный горизонтальный 5000 kW применительно до 300 kW) | 1эл.дв | 1
3 | Разборка электродвигателя горизонтального исполнения с выводом ротора мощностью до 5000 kW | 1эл.дв | 1
4 | Проверка состояния встроенных подшипников скольжения электродвигателей горизонтального исполнения (мощность электродвигателя 5000 kW применительно 3000kW) | 2подш | 1
5 | Переклиновка пазов статора при мощности электродвигателя до 5000 kW и длинной активной стали до 1000 мм | 1паз | 24
6 | Проверка состояния статора при мощности элетродвигателя до 5000 kW | 1статор | 1
7 | Проверка состояния ротора электродвигателя мощностью до 5000 kW (Короткозамкнутый) | 1ротор | 1
8 | Расчеканка стержней ротора при мощности электродвигателя до 6000 kW. | 10 пазов | 2
9 | Очистка пазов активной стали статора при мощности электродвигателя до 5000 kW и длинной активной стали до 1000 мм | 10 пазов | 6
10 | Покрытие обмотки статора (ротора) эмалью при мощности электродвигателя до 6000 kW | 1статор | 1
11 | Замена изоляции выводов.при мощности электродвигателя до 6000 kW. | 1вывод | 6
12 | Балансировка ротора электродвигателя на фундаменте при мощности электродвигателя до 5000 kW и частотой вращения 3000 r/min. | 1ротор | 1
13 | Проверка изоляции подшипников скольжения | подшип | 2
14 | Ремонт встроенных подшипнико скольжения при мощности электродвигателя до 6000 kW | на 2 подшип | 1
15 | Ремонт встроенных подшипнико скольжения при мощности электродвигателя до 6000 kW токарем 3 разряда | на 2 подшип | 1
16 | Снятие вентилятора электродвигателя при мощности электродвигателя до 5000 kW (короткозамкнутый) | вент | 2
17 | Проверка состояния и ремонт вентилятора лопаток | лопат | 16
18 | Проверка состояния и ремонт вентилятора лопаток | лопат | 16
19 | Установка вентилятора электродвигателя при мощности электродвигателя до 5000 kW (короткозамкнутый) | вент | 2
20 | Изготовление кабельных наконечников для электродвигателя при сечении кабеля до 200² мм | на 10 након | 2
21 | Ремонт воздухоохладителей электродвигателя мощностью до 6000 kW | 1в/охл | 1
22 | Восстановление термореактивной изоляции поврежденного участка при мощности электродвигателя до 5000 kW. | 1участ | 5
23 | Сборка электродвигателя горизонтального исполнения с вводом ротора при мощности электродвигателя до 5000 kW | 1эл.дв | 1
24 | Центровка ротора электродвигателя горизонтального исполнения с встроенными подшипниками относительно статора при мощности электродвигателя 5000 kW применително 3000 kW и вид подшибника скольжения | 1ротор | 1
25 | Установка на фундамент электродвигателя со встроенными подшипниками при мощности электродвигателя 5000 kW применительно 3000kW (Асинхронный горизонтальный) | 1эл.дв | 1
26 | Проверка работы электродвигателя на холостом ходу, при мощности электродвигателя 5000 kW применительно до 4000 kW | 1эл.дв | 1
27 | Окраска электродвигателя кистью вручную, при мощности электродвигателя до 6000 kW. | 1эл.дв | 1
28 | Выдача электродвигателя из ремонта при мощности электродвигателя 5000 kW применительно до 2000 kW | 1эл.дв | 1
29 | Уборка ремонтной площадки, при мощности электродвигателя до 5000 kW | 1эл.дв | 1
30 | Перезаливка вкладышей подшипников ПЭН Ø расточки до 150 мм с последующей механической обработкой на станке | вклад | 2
3 | Текущий ремонт БНС-2
Ремонт насосов ЦН-7А.,ЦН-7Б.,ЦН-8А.,ЦН-8Б тип ОВ-2-87К
1 | Разборка трубопроводов охлаждающей воды масляной системы;слив масла из масляных ванн (ОПВ6-87) | насос | 4
2 | Снятие крышки и уплотнения верхнего подшипника насоса (ОПВ6-87) | крыш. | 4
3 | Разбалчивание и снятие бокового люка корпуса насоса (ОПВ6-87) | 1люк | 8
4 | Разбалчивание и снятие обтекателей выпрямляющего аппарата и рабочего колеса (ОПВ6-87) | 2обт. | 4
5 | Снятие и уплотнение нижнего подшипника насоса (ОПВ6-87) | 1упл. | 4
6 | Установка приспособлений для ручного поворота ротора насоса (ОПВ6-87) | 1прис | 4
7 | Проверка биения вала насоса, измерение радиального зазора между лопостями и камерой рабочего колеса и занесение результатов измерения в формуляр. (ОПВ6-87) | 1вал | 8
8 | Измерение радиальных зазоров в нижнем и верхнем подшипниках насоса и занесение результатов в формуляр (ОПВ6-87) | 2подш | 4
9 | Разбалчивание крепежных деталей и снятие обоих половин рабочей камеры (ОПВ6-87) | камер | 4
10 | Разборка и снятие нижнего и верхнего подшипников насоса (ОПВ6-87) | 2подш | 4
11 | Установка приспособлений, снятие рабочего колеса насоса и установка его на ремонтной площадке. (ОПВ6-87) | колесо | 4
12 | Разболчивание крепежных деталей,соединительной муфты, опускание вала насоса вниз на шпальную выкладку. (ОПВ6-87) | 1вал | 8
13 | Снятие приспособления для проворачивания ротора насоса. (ОПВ6-87) | 1прис | 4
14 | Страповка и выведение вала насоса вверх на ремонтную площадку (ОПВ6-87) | вал | 8
15 | Промывка и очистка всех деталей рабочего колеса и механизма поворота лопостей. Замена дефектных деталей. (ОПВ6-87) | колесо | 4
16 | Выполнение всех необходимых измерений по формуляру (ОПВ6-87) | колесо | 4
17 | Шлифовка шеек валов насоса (ОПВ6-87) | 2вала | 4
18 | Проверка геометрии резинового вкладыша и посадки подшипников в рассточках корпуса насоса. Осмотр крепежных деталей подшипников. Замена резиновых вкладышей с подгонкой. (ОПВ6-87) | нас. | 4
19 | Установка рабочего колеса на шпальную выкладку (ОПВ6-87) | колесо | 4
20 | Установка вала насоса и соединение его с рабочим колесом (ОПВ6-87) | 1вал | 8
21 | Снятие полумуфты с вала электродвигателя при диаметре вала до 180 mm | п/муф | 4
22 | Установка полумуфты на вал электродвигателя при диаметре вала до 180 mm. | п/муф | 4
23 | Установка на торец вала электродвигателя приспособления для проворачивания ротора насоса (ОПВ6-87) | нас. | 4
24 | Измерение биения роторов вертикальности и центровки роторов насоса и электродвигателя в раточках под подшипник (ОПВ6-87) | нас | 4
25 | Установка уплотнения нижнего подшипника насоса и уплотнения и крышки верхнего подшипника насоса (ОПВ6-87) | насос | 4
26 | Установка камеры рабочего колеса с выверкой зазоров по рабочему колесу (ОПВ6-87) | камера | 4
27 | Установка и закрепление бокового люка корпуса насоса (ОПВ6-87) | люк | 8
28 | Снятие приспособления для проворачивания ротора насоса (ОПВ6-87) | прис. | 4
29 | Статическая балансировка ротора вращающихся механизмов (ротор массой свыше 1 до 2,5 тонн. | ротор | 4
30 | Ремонт муфты. Ремонт с шабрением полумуфты (жесткая, полужесткая) | п/муф | 4
31 | Калибровка резьбы в деталях насоса. Прогонка (калибровка) резьбы метчиком или плашкой вручную в корпусных и крепежных деталях насоса
| М42 до 42 mm | калиб | 36
| М36 до 36 mm | калиб | 36
| М24 до 27 mm | калиб | 360
| М16 до 20 mm | калиб | 200
32 | Пуск насоса, устранение дефектов, сдача насоса в эксплуатацию | насос | 4
33 | Устранение обнаруженных дефектов и наплавка рабочего колеса, подгонка зазоров | 100см² | 72
Ремонт электродвигателей ЦН-7А.,ЦН-7Б.,ЦН-8А.,ЦН-8Б типа ВАН-118/41-10УЗ
1 | Подготовка ремонтной площадки для ремонта электродвигателя мощностью до 1000 kW | 1эл.дв | 4
2 | Снятие с фундамента электродвигателя со встроенными подшипниками (Асинхронный вертикальный до 650 kW) | 1эл.дв. | 4
3 | Разборка электродвигателя вертикального исполнения с выводом ротора мощностью до 650 kW | 1эл.дв | 4
4 | Проверка состояния статора при мощности элетродвигателя до 650 kW | 1статор | 4
5 | Замена изоляции выводов.при мощности электродвигателя до 1000 kW. | 1вывод | 24
6 | Проверка состояния ротора электродвигателя мощностью до 650 kW (Короткозамкнутый) | 1ротор | 4
7 | Замена подшипников качения электродвигателя при диаметре вала до 180мм. | 1подш | 4
8 | Проверка состояния и замена смазки в подшипниках качения при мощности электродвигателя 650 kW. | 2подш | 4
9 | Покрытие обмотки статора (ротора) эмалью при мощности электродвигателя до 1000 kW | стат/рот | 4
10 | Разборка и сборка сегментов подпятника и подшабривание натиров при весе сегмента до 30,0 kg | 1сегм | 24
11 | Отсоединение трубопроводов. Снятие и разборка маслоохладителей подпятника. Очистка от шлака и отложений, промывка. Установка маслоохладителей на место и опрессовка.Подвальцовка и заглушка трубок при наличии течи (до 5% общего числа). Опрессовка на плотность системы маслоохладителей и трубопроводов, при диаметре РК до 4,5 m | 1м/охл | 4
12 | Разборка и сборка крышки уплотнения масляной ванны подпятника при диаметре ванны до 1,5 m | на 1 крышку и уплот | 4
13 | Снятие и посадка ступицы пяты. Разборка масляной ванны подпятника. Намотка кабеля для индукционного метода нагрева ступицы пяты. Снятие кольцевой шпонки. Нагрев ступицы и снятие ее грузоподъемным краном. Проверка посадочного места. Нагрев ступицы и установка ее на место Установка кольцевой шпонки.Сборка ванны подпятника при диаметре диска до 1,0 m | 1диск | 4
14 | Снятие зеркального диска подпятника и изоляционной прокладки.Устранение мелких дефектов. Промывка и установка диска на место при диаметре диска до 1,0 m. | 1диск | 4
15 | Осмотр и полировка вручную поверхности зеркального диска подпятника, при диаметре диска до 1,0m | 1диск | 4
16 | Ремонт и чистка маслованны подшипника турбины с заливкой масла с устранением протечек (без разборки ванны) | 1компл | 4
17 | Шлифовка и разбивка сегментов пяты с обеспечением прилегания на контрольной плите | 1компл | 4
18 | Устранение дефектов центровки гидроагрегата и неперпендикулярности зеркального диска подпятника при диаметре зеркального диска до 1,0 m | 1раза | 4
19 | Центровка ротора электродвигателя вертикального исполнения относительно статора при мощности электродвигателя до 650 kW | 1эл.дв. | 4
20 | Сборка электродвигателя вертикального исполнения с вводом ротора при мощности электродвигателя 650 kW | 1эл.дв | 4
21 | Установка на фундамент электродвигателя со встроенными подшипниками при мощности электродвигателя до 650 kW (Асинхронный вертикальный) | 1эл.дв. | 4
22 | Проверка работы электродвигателя на холостом ходу при мощности электродвигателя до 1000 kW (Асинхронный вертикальный) | 1эл.дв | 4
23 | Уборка ремонтной площадки при мощности электродвигателя до 1000 kW. | 1эл.дв | 4
24 | Перезаливка рабочих колодок с последующей механической обработкой и ручной подгонкой | на 1 кол | 24
1 | 2 | 3 | 4
Текущий ремонт энергоблока ст.№8
6 | Ремонт турбины
1 | Снятие и установка рессиверных труб турбины мощностью свыше 110 МW | труб | 1
2 | Ремонт рессиверных труб турбины мощностью свыше 110 МW без опрессовки | труб | 1
3 | Ремонт опоры РВД с заменой или подгонкой после перезаливки вкладыша полдшипника без выемки ротора. Подшипник №1 (опорный) | опор | 1
4 | Ремонт опоры РВД-РСД с заменой или подгонкой упорных колодок без выемки роторов. Подшипник №2 (опорно-упорный) | опор | 1
5 | Ремонт опоры РСД с заменой или подгонкой после перезаливки вкладыша подшипника без выемки роторов. Подшипник №3 (опорный) | опор | 1
6 | Ремонт опоры РНД с заменой или подгонкой после перезаливки вкладыша подшипника без выемки роторов. Подшипник №4,5 (опорный) | опор | 2
7 | Ремонт опоры РГ без выемки роторов. Подшипник №6,7 (встроенный) диаметром свыше 300 mm. Мощность турбины свыше 160 до 300 MW. | опор | 2
8 | Перезаливка вкладышей подшипников №1,2 | вклад | 2
9 | Перезаливка вкладышей подшипников №3,4,5,6,7. | вклад | 5
10 | Шабрение скользящей поверхности подшипника (баббит) при снимаемом слое до 0,2мм | 100см² | 136
11 | Ремонт обшивы турбин мощностью свыше 160 до 300 ЦВД | шт | 1
12 | Ремонт обшивы турбин мощностью свыше 160 до 300 ЦНД | шт | 1
13 | Ремонт менбранного клапана ЦНД (Реконструкция со слесарной обработкой вновь изготовленных деталей, диаметр условного прохода 250 mm) | шт | 4
14 | Перезаливка подшипников уплотнений вала диаметром свыше 360 до 450 мм | вклад | 2
15 | Ремонт охладителей с фланцевыми соединениями корпуса с трубной системой и водяной камерой. ВООС А и Б (тип ОВА-8) | шт | 2
16 | Замена гребней маслозащитных уплотнений МЗК с удалением старых, установкой, зачеканкой, подгонкой по разъему. Диаметр шеек ротора подшипника до 400 mm. | шей | 3
17 | Замена гребней маслозащитных уплотнений МЗК с удалением старых, установкой, зачеканкой, подгонкой по разъему. Диаметр шеек ротора подшипника свыше 400 mm. | шей | 4
18 | Перецентровка ГМН (центробежный насос) | насос | 1
19 | Устранение коленчатости соединительной пары роторов РВД-РСД÷РСД-РНД РНД-РГ (количество болтов в муфте до 12 шт) | соед | 3
20 | Устранение дефектов центровки валопровода (полумуфта РВД-РСД÷РСД-РНД РНД-РГ) (количество роторов 4) | в/пр | 4
21 | Центровка переднего конца вала турбины РВД (Маятниковая проверка) содержание до 12 болтов | соед | 1
22 | Ремонт валопроводного устройства ВПУ. Мощность турбины свыше 25 до 200 MW. | устр | 1
23 | Разборка,очистка,дефектация узлов системы регулирования и защиты.Устранение дефектов,замена изношенных деталей. Сборка. Мощность турбины свыше 100 до 200 MW. | сист | 1
24 | Ремонт клапанов автоматического затвора ЦВД-ЦСД с устронением дефектов металла шлифовкой, притиркой и заменой изношенных деталей. Турбина с начальным давление пара, 12,75 МРа (130 ата). | клап | 4
25 | Ремонт регулирующих клапанов ЦВД-ЦСД с устронением дефектов металла выборкой с последующей заваркой и заменой изношенных деталей. Турбина с начальным давление пара, 12,75 МРа (130 ата). Диаметр клапана до 200 mm. | клап | 6
26 | Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов ЦВД-ЦСД с заменой изношенных деталей. | устр | 2
27 | Ремонт и наладка узлов системы регулирования. Ремонт сервоматора автоматического затвора.ЦВД-ЦСД. Турбина мощностью до 200 MW. | узел | 4
28 | Ремонт и наладка узлов системы регулирования. Ремонт сервоматора регулирующих клапанов ЦВД-ЦСД. Турбина мощностью до 200 MW. | узел | 1
29 | Ремонт маслосистемы уплотнений генератора. Турбина мощностью свыше 100 MW. | сист | 1
30 | Ремонт водородных уплотнений генератора с восстановлением рабочих поверхностей и заменой вкладыша. Мощность генератора свыше 100 до 300 MW. | комп | 1
31 | Ремонт маслобаков ГМБ емкость маслобака свыше 15 до 30 | м/б | 1
32 | Ремонт маслобака. Демпферный бак емкость до 15 | м/б | 1
33 | Ремонт маслоуказателя масляного бака | шт | 1
34 | Ремонт фильтров масляного бака. | компл | 1
35 | Замена сетки фильтров масляного бака с ее изготовлением | шт | 12
36 | Перезаливка вкладышей подшипников ГМН с последующей обработкой на станке, диаметром до 150 mm. | вклад | 2
37 | Ремонт и наладка узлов системы регулирования. Ремонт блока золотников регулятора скорости (БЗРС) Турбина мощностью до 200 MW. | узел | 1
38 | Ремонт и наладка узлов системы регулирования. Ремонт дифференциатора. Турбина мощностью до 200 MW. | узел | 1
39 | Ремонт и наладка узлов системы регулирования. Ремонт промежуточного золотника. Турбина мощностью до 200 MW. | узел | 1
40 | Ремонт и наладка узлов системы регулирования. Ремонт блок золотников автомата безопасности. Турбина мощностью до 200 MW. | узел | 1
41 | Снятие характеристики системы регулирования. Турбина мощностью свыше 100 до 200 MW. | сист | 1
42 | Ремонт маслоохладителя. Маслоохладитель по площади поверхности теплообменника свыше 100 до 200 м² | м/охл | 3
43 | Ремонт маслосистемы смазки. Турбина мощностью свыше 100 MW. | сист | 1
44 | Ремонт узлов маслоочистительной установки. (РПДС) Снятие (установка) крышек, осмотр, очистка узлов. | устан | 1
45 | Очистка водяной полости маслоохладителя | м/охл | 3
47 | Проверка и ремонт задвижки ГПЗ №501.502 Ду-250. | задв | 2
48 | Ручная притирка и шабровка уплонительных поверхностей тарелок,седел, задвижка ГПЗ Ду-250 | на1ст. уплот | 4
49 | Набивка сальникового уплотнения Ду-300, Ру до 10 МРа (100kgf/cm²) | 1уплот | 2
50 | Проверка и ремонт приводной головки ГПЗ №501,502 Ду-250 с полной разборкой и сборкой, заменой изношенных деталей и смазки. | привод | 2
51 | Проверка и ремонт задвижки ГПЗ №503.504.511 А и Б Ду-100. | задв | 4
52 | Ручная притирка и шабровка уплонительных поверхностей тарелок,седел, Ду-100 | на/ст | 8
53 | Набивка сальникового уплотнения Ду-100, Ру до 10 МРа (100kgf/cm²) | 1уплот | 2
54 | Проверка и ремонт приводной головки ГПЗ №503,504,511 А и Б Ду-100 с полной разборкой и сборкой, заменой изношенных деталей и смазки. | привод | 4
55 | Проверка и ремонт задвижек БРОУ-612 и ПРОУ-611 Ду-200 | задв | 3
56 | Ручная притирка и шабровка уплонительных поверхностей тарелок,седел,Ду-200 | на/ст | 6
57 | Набивка сальникового уплотнения Ду-200, Ру до 10 МРа (100kgf/cm²) | 1уплот | 3
58 | Проверка и ремонт приводной головки № 612,613,611 Ду-200 с полной разборкой и сборкой, заменой изношенных деталей и смазки. | привод | 3
59 | Проверка и ремонт задвижек БРОУ и ПРОУ Ду-65 | задв | 6
60 | Ручная притирка и шабровка уплонительных поверхностей тарелок,седел,Ду-65 | на/ст | 12
61 | Набивка сальникового уплотнения Ду-100, Ру до 10 МРа (100kgf/cm²) | 1уплот | 6
62 | Проверка и ремонт фильтров технической воды с фильтрующей сеткой ПНЭУ-7 АиБ. Фильтр диаметром до 1000 mm. | шт | 2
63 | Перезаливка вкладышей подшипников КЭН диаметром до 150 mm | вклад | 6
64 | Перезаливка вкладышей подшипников ВДН диаметром до 150 mm | вклад | 4
65 | Ремонт подогревателей низкого давления ПС - 50 | шт | 1
66 | Изготовление прокладок для флянцевых соединений трубопроводов из паронита или картона с разметкой и вырезкой по наружному и внутреннему диаметрам при диаметре трубопровода,mm,до:
| до Ø 133мм | 10прок | 3.7
| до Ø 219мм | 10прок | 0.8
| до Ø 325мм | 10прок | 0.2
| до Ø 630мм | 10прок | 1.3
67 | Замена прокладок на фланцах трубопроводов с разборкой фланцевого соединения, их очисткой и закреплением болтами при диаметре трубопровода,mm,до:
| до Ø 133мм | шт | 37
| до Ø 219мм | шт | 8
| до Ø 325мм | шт | 2
| до Ø 630мм | шт | 13
Ремонт насоса ПЭН-8 А тип:ПЭ-580-185/200
Ремонт насоса ПЭН-8 Б тип:ПЭ-720-185/200
1 | Разборка и ремонт муфт (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
2 | Разборка подшипника и корпусов концевых уплотнений, снятие полумуфт (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
3 | Разборка внешнего корпуса (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
4 | Выемка внутреннего корпуса с ротором (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
5 | Разборка внутреннего корпуса и выемка ротора (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
6 | Ремонт концевых уплотнений (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
7 | Ремонт внешнего корпуса (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
8 | Ремонт внутреннего корпуса и направляющего аппарата (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
9 | Ремонт ротора насоса и деталей ротора (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
10 | Ремонт подшипников (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
11 | Сборка внутреннего корпуса с ротором с установкой его во внешний корпус (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
12 | Сборка внешнего корпуса (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
13 | Сборка концевых уплотнений (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
14 | Сборка и закрытие подшипников,установка полу-муфт (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 2
15 | Ремонт масляной системы ПЭН-8 А (тип насоса ПЭ-580-185/200) | насос | 1
16 | Ремонт масляной системы ПЭН-8 Б (тип насоса ПЭ-720-185-2) | насос | 1
17 | Статическая балансировка ротора ПЭН-8 А и Б ротор массой свыше 1 до 2,5 тонн | ротор | 2
18 | Перецентровка центробежного насоса ПЭН-8 А и Б | насос | 2
19 | Перезаливка вкладыш подшипников ПЭН-8 А и Б диаметром до 150 mm. | вклад | 6
Ремонт генератора типа ТГВ-200 турбоагрегата ст.№7
1 | Подготовка ремонтной площадки ТГ-7 типа ТГВ-200 | 1ТГ | 1
2 | Отсоединение выводов с турбогенератора типа ТГВ-200. Разборка кожухов. Маркировка и отсоединение компенсаторов от выводов шинопроводов. | 1ТГ | 1
3 | Снятие щеточного аппарата с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 аппар | 1
4 | Проточка и шлифовка контактных колец. турбогенератора типа ТГВ-200. Измерение конусности, биения и выработки к/к. Установка приспособления для проточки и проточка к/к. Снятие приспособления после проточки. | 1/ротор | 1
| Установка приспособления для шлифовки колец, измерение конусности и биения. Снятие приспособления. | 1/ротор | 1
5 | Снятие верхних половин наружных щитов с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1ТГ | 1
6 | Снятие распоров. с турбогенератора типа ТГВ-200. Разболчивание и снятие распоров со стороны контактных колец. | 1компл | 1
7 | Снятие промежуточных втулок с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 втулк | 2
8 | Снятие диска наружного уплотнения диффузора с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 диск | 1
9 | Снятие диффузора с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 диф. | 1
10 | Снятие верхней половины промежуточного щита с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 пол. | 1
11 | Снятие нижней половины промежуточного щита с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1пол. | 1
12 | Снятие внутреннего щита с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 компл | 2
13 | Снятие верхней половины наружного обтекателя с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 пол. | 1
14 | Снятие нижней половины наружного обтекателя с турбогенератора типа ТГВ-200. | 2 пол. | 1
15 | Снятие внутреннего обтекателя с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 обтек | 1
16 | Снятие нижней половины наружного щита с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 пол. | 2
17 | Снятие уплотнений воздушного зазора с турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 кольцо | 1
18 | Подъем и опускание ротора подвеской. Турбогенератор типа ТГВ-200. | 1 компл. | 2
19 | Стопорение сердечника статора турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 статор | 1
20 | Снятие лопаток вентилятора турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 компл | 1
21 | Измерение воздушного зазора между активной сталью статора и бочкой ротора турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 измер | 2
22 | Подготовка к выводу и вывод ротора турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 ротор | 1
23 | Выемка газоохладителей из камер турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 ротор | 1
24 | Ремонт газоохладителей турбогенератора типа ТГВ-200. | компл | 2
25 | Установка газоохладителей в турбогенератора типа ТГВ-200. | 1/тг | 2
26 | Участие в электрических испытаниях обмотки статора турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 испыт | 1
27 | Проверка состояния системы статора турбогенератора типа ТГВ-200. | 1 статор | 1
28 | Ремонт зубцов активной стали турбогенератора типа ТГВ-200. | 1/пакет | 1
29 | Проверка продуваемости трубок стержней обмотки статора турбогенератора типа ТГВ-200. | провер | 1
30 | Замена шнуровых бандажей лобовых частей турбогенератора типа ТГВ-200. Подготовка шнурового бандажа. Удаление ослабленных бандажей и вязка новых бандажей с подгонкой дистанционных распорок. | 1/банд | 300
31 | Снятие выводов турбогенератора типа ТГВ-200. Разызолировка выводов. Разболчивание и рассоединение выводов с соединительными шинами. Открепление выводов и транспортирование на рем.площадку | 1/вывод | 6
32 | Ремонт выводов турбогенератора типа ТГВ-200. | 1/вывод | 6
33 | Установка выводов турбогенератора типа ТГВ-200. | 1/вывод | 6
34 | Переизолировка головок обмотки статора турбогенератора типа ТГВ-200. | 1вывод | 66
35 | Покраска обмотки эмалью турбогенератора типа ТГВ-200 . | 1вывод | 1
36 | Ремонт наружных щитов турбогенератора типа ТГВ-200. | компл | 2
37 | Ремонт внутренних и промежуточных щитов турбогенератора типа ТГВ-200 | компл | 3
38 | Проверка состояние диффузора турбогенератора типа ТГВ-200 | диф. | 1
39 | Проверка состояние обтекателя турбогенератора типа ТГВ-200 | обтек | 1
40 | Проверка состояния кольца уплотнения воздушного зазора турбогенератора типа ТГВ-200 | диф. | 1
41 | Проверка состояния ротора турбогенератора типа ТГВ-200 | ротор | 1
42 | Испытание ротора на газоплотность. Турбогенератор типа ТГВ-200 | ротор | 1
43 | Устранение утечки в зоне токоведущих болтов турбогенератора типа ТГВ-200 | болт | 4
44 | Ремонт токоведущих болтов турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/болт | 4
|  | 1/болт | 4
45 | Проверка продуваемости вентиляционных каналов ротора турбогенератора типа ТГВ-200 | 1пров. | 1
46 | Снятие вентилятора с турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/вен | 1
47 | Проверка состояние вентилятора турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/вен | 1
48 | Установка вентилятора на турбогенератора типа ТГВ-200 | вент | 1
49 | Ремонт упорных гребней турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/греб | 2
50 | Ремонт щеточного аппарата турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/щ-ап | 1
51 | Ремонт газовой системы турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/тг | 1
52 | Установка лопаток вентилятора на турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/вент | 1
53 | Освобождение подвески сердечника статора турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/статор | 1
54 | Установка нижней половины внутреннего щита турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/п-щит | 2
55 | Установка нижних половин наружного щита турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/п-щит | 2
56 | Установка уплотнения воздушного зазора турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/кольца | 1
57 | Установка верхней половины внутреннего щита турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/п-щит | 2
58 | Установка нижней половины щита турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/п-щит | 2
59 | Установка верхней половины промежуточного щита турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/п-щит | 2
60 | Установка внутреннего обтекателя турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/обтек | 1
61 | Установка наружного обтекателя турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/обтек | 1
62 | Установка промежуточного втулок турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/втулок | 2
63 | Установка диффузоров турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/втулок | 1
64 | Установка распоров турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/компл | 1
65 | Установка верхних половин наружных щитов турбогенератора типа ТГВ-200 | 1/п-щит | 2
66 | Установка щеточного аппарата на турбогенератор типа ТГВ-200 | 1/аппар | 1
67 | Испытание собранного турбогенератора на газоплотность Турбогенератор типа ТГВ-200. | 1/исп | 1
68 | Подсоединение выводов к турбогенератору типа ТГВ-200. Осмотр крепежа. Ремонт или замена дефектных болтов, гаек, шайб. Чистка контактных поверхностей. Подсоединение компенсаторов к выводам и шинопроводам согласно маркировке. Установка кожухов. | 1/тг | 1
69 | Уборка ремонтной площадок турбогенератора типа ТГВ-200. | 1/тг | 1
Ремонт электродвигателя ПЭН 8А тип 4АЗМ-4000/6000 УХЛ4
1 | Подготовка ремонтной площадки для ремонта электродвигателя мощностью до 4000 kW | 1эл.дв | 1
2 | Снятие с фундамента электродвигателя со встроенными подшипниками (Асинхронный горизонтальный до 4000 kW) | 1эл.дв | 1
3 | Разборка электродвигателя горизонтального исполнения с выводом ротора мощностью до 4000 kW | 1эл.дв | 1
4 | Проверка состояния встроенных подшипников скольжения электродвигателей горизонтального исполнения (мощность электродвигателя 4000 kW) | 2подш | 1
5 | Переклиновка пазов статора при мощности электродвигателя до 4000 kW и длинной активной стали до 900 мм | 1паз | 24
6 | Проверка состояния статора при мощности элетродвигателя до 4000 kW | 1статор | 1
7 | Проверка состояния ротора электродвигателя мощностью до 4000 kW (Короткозамкнутый) | 1ротор | 1
8 | Расчеканка стержней ротора при мощности электродвигателя до 4000 kW. | 10 пазов | 2
9 | Очистка пазов активной стали статора при мощности электродвигателя до 4000 kW и длинной активной стали до 900 мм | 10 пазов | 6
10 | Покрытие обмотки статора (ротора) эмалью при мощности электродвигателя до 4000 kW | 1статор | 1
11 | Замена изоляции выводов.при мощности электродвигателя до 4000 kW. | 1вывод | 6
12 | Балансировка ротора электродвигателя на фундаменте при мощности электродвигателя до 4000 kW и частотой вращения 3000 r/min. | 1ротор | 1
13 | Проверка изоляции подшипников скольжения | подшип | 2
14 | Ремонт встроенных подшипнико скольжения при мощности электродвигателя до 4000 kW электрослесарем 4 разряда. | на 2 подшип | 1
15 | Ремонт встроенных подшипнико скольжения при мощности электродвигателя до 4000 kW токарем 3 разряда | на 2 подшип | 1
16 | Снятие вентилятора электродвигателя при мощности электродвигателя до 4000 kW (короткозамкнутый) | вент | 2
17 | Проверка состояния и ремонт вентилятора лопаток | лопат | 16
18 | Проверка состояния и ремонт вентилятора лопаток | лопат | 16
19 | Установка вентилятора электродвигателя при мощности электродвигателя до 4000 kW (короткозамкнутый) | вент | 2
20 | Изготовление кабельных наконечников для электродвигателя при сечении кабеля до 200² мм | на 10 након | 2
21 | Ремонт воздухоохладителей электродвигателя мощностью до 4000 kW | 1в/охл | 1
22 | Восстановление термореактивной изоляции поврежденного участка при мощности электродвигателя до 4000 kW. | 1участ | 5
23 | Сборка электродвигателя горизонтального исполнения с вводом ротора при мощности электродвигателя до 4000 kW | 1эл.дв | 1
24 | Центровка ротора электродвигателя горизонтального исполнения с встроенными подшипниками относительно статора при мощности электродвигателя до 4000 kW и вид подшибника скольжения | 1ротор | 1
25 | Установка на фундамент электродвигателя со встроенными подшипниками при мощности электродвигателя до 4000 kW (Асинхронный горизонтальный) | 1эл.дв | 1
26 | Проверка работы электродвигателя на холостом ходу, при мощности электродвигателя до 4000 kW | 1эл.дв | 1
27 | Окраска электродвигателя кистью вручную, при мощности электродвигателя до 4000 kW. | 1эл.дв | 1
28 | Выдача электродвигателя из ремонта при мощности электродвигателя до 4000 kW | 1эл.дв | 1
29 | Уборка ремонтной площадки, при мощности электродвигателя до 4000 kW | 1эл.дв | 1
30 | Перезаливка вкладышей подшипников ПЭН Ø расточки до 150 мм с последующей механической обработкой на станке | вклад | 2
Ремонт электродвигателя ПЭН 8Б тип 4АЗМ-5000/6000 УХЛ4
1 | Подготовка ремонтной площадки для ремонта электродвигателя мощностью до 6000 kW | 1эл.дв | 1
2 | Снятие с фундамента электродвигателя со встроенными подшипниками (Асинхронный горизонтальный 5000 kW применительно до 300 kW) | 1эл.дв | 1
3 | Разборка электродвигателя горизонтального исполнения с выводом ротора мощностью до 5000 kW | 1эл.дв | 1
4 | Проверка состояния встроенных подшипников скольжения электродвигателей горизонтального исполнения (мощность электродвигателя 5000 kW применительно 3000kW) | 2подш | 1
5 | Переклиновка пазов статора при мощности электродвигателя до 5000 kW и длинной активной стали до 1000 мм | 1паз | 24
6 | Проверка состояния статора при мощности элетродвигателя до 5000 kW | 1статор | 1
7 | Проверка состояния ротора электродвигателя мощностью до 5000 kW (Короткозамкнутый) | 1ротор | 1
8 | Расчеканка стержней ротора при мощности электродвигателя до 6000 kW. | 10 пазов | 2
9 | Очистка пазов активной стали статора при мощности электродвигателя до 5000 kW и длинной активной стали до 1000 мм | 10 пазов | 6
10 | Покрытие обмотки статора (ротора) эмалью при мощности электродвигателя до 6000 kW | 1статор | 1
11 | Замена изоляции выводов.при мощности электродвигателя до 6000 kW. | 1вывод | 6
12 | Балансировка ротора электродвигателя на фундаменте при мощности электродвигателя до 5000 kW и частотой вращения 3000 r/min. | 1ротор | 1
13 | Проверка изоляции подшипников скольжения | подшип | 2
14 | Ремонт встроенных подшипнико скольжения при мощности электродвигателя до 6000 kW | на 2 подшип | 1
15 | Ремонт встроенных подшипнико скольжения при мощности электродвигателя до 6000 kW | на 2 подшип | 1
16 | Снятие вентилятора электродвигателя при мощности электродвигателя до 5000 kW (короткозамкнутый) | вент | 2
17 | Проверка состояния и ремонт вентилятора лопаток | лопат | 16
18 | Проверка состояния и ремонт вентилятора лопаток | лопат | 16
19 | Установка вентилятора электродвигателя при мощности электродвигателя до 5000 kW (короткозамкнутый) | вент | 2
20 | Изготовление кабельных наконечников для электродвигателя при сечении кабеля до 200² мм | на 10 након | 2
21 | Ремонт воздухоохладителей электродвигателя мощностью до 6000 kW | 1в/охл | 1
22 | Восстановление термореактивной изоляции поврежденного участка при мощности электродвигателя до 5000 kW. | 1участ | 5
23 | Сборка электродвигателя горизонтального исполнения с вводом ротора при мощности электродвигателя до 5000 kW | 1эл.дв | 1
24 | Центровка ротора электродвигателя горизонтального исполнения с встроенными подшипниками относительно статора при мощности электродвигателя 5000 kW применително 3000 kW и вид подшибника скольжения | 1ротор | 1
25 | Установка на фундамент электродвигателя со встроенными подшипниками при мощности электродвигателя 5000 kW применительно 3000kW (Асинхронный горизонтальный) | 1эл.дв | 1
26 | Проверка работы электродвигателя на холостом ходу, при мощности электродвигателя 5000 kW применительно до 4000 kW | 1эл.дв | 1
27 | Окраска электродвигателя кистью вручную, при мощности электродвигателя до 6000 kW. | 1эл.дв | 1
28 | Выдача электродвигателя из ремонта при мощности электродвигателя 5000 kW применительно до 2000 kW | 1эл.дв | 1
29 | Уборка ремонтной площадки, при мощности электродвигателя до 5000 kW | 1эл.дв | 1
30 | Перезаливка вкладышей подшипников ПЭН Ø расточки до 150 мм с последующей механической обработкой на станке | вклад | 2
Текущий ремонт БНС-1
Ремонт насосов ЦН-1.,ЦН-2.,ЦН-3.,ЦН-4.,ЦН-5.,ЦН-6 тип ОВ-2-87К
1 | Разборка трубопроводов охлаждающей воды масляной системы;слив масла из масляных ванн (ОПВ6-87) | насос | 6
2 | Снятие крышки и уплотнения верхнего подшипника насоса (ОПВ6-87) | крыш. | 6
3 | Разбалчивание и снятие бокового люка корпуса насоса (ОПВ6-87) | 1люк | 12
4 | Разбалчивание и снятие обтекателей выпрямляющего аппарата и рабочего колеса (ОПВ6-87) | 2обт. | 6
5 | Снятие и уплотнение нижнего подшипника насоса (ОПВ6-87) | 1упл. | 6
6 | Установка приспособлений для ручного поворота ротора насоса (ОПВ6-87) | 1прис | 6
7 | Проверка биения вала насоса, измерение радиального зазора между лопостями и камерой рабочего колеса и занесение результатов измерения в формуляр. (ОПВ6-87) | 1вал | 12
8 | Измерение радиальных зазоров в нижнем и верхнем подшипниках насоса и занесение результатов в формуляр (ОПВ6-87) | 2подш | 6
9 | Разбалчивание крепежных деталей и снятие обоих половин рабочей камеры (ОПВ6-87) | камер | 6
10 | Разборка и снятие нижнего и верхнего подшипников насоса (ОПВ6-87) | 2подш | 6
11 | Установка приспособлений, снятие рабочего колеса насоса и установка его на ремонтной площадке. (ОПВ6-87) | колесо | 6
12 | Разболчивание крепежных деталей,соединительной муфты, опускание вала насоса вниз на шпальную выкладку. (ОПВ6-87) | 1вал | 12
13 | Снятие приспособления для проворачивания ротора насоса. (ОПВ6-87) | 1прис | 6
14 | Страповка и выведение вала насоса вверх на ремонтную площадку (ОПВ6-87) | вал | 12
15 | Промывка и очистка всех деталей рабочего колеса и механизма поворота лопостей. Замена дефектных деталей. (ОПВ6-87) | колесо | 6
16 | Выполнение всех необходимых измерений по формуляру (ОПВ6-87) | колесо | 6
17 | Шлифовка шеек валов насоса (ОПВ6-87) | 2вала | 6
18 | Проверка геометрии резинового вкладыша и посадки подшипников в рассточках корпуса насоса. Осмотр крепежных деталей подшипников. Замена резиновых вкладышей с подгонкой. (ОПВ6-87) | нас. | 6
19 | Установка рабочего колеса на шпальную выкладку (ОПВ6-87) | колесо | 6
20 | Установка вала насоса и соединение его с рабочим колесом (ОПВ6-87) | 1вал | 12
21 | Снятие полумуфты с вала электродвигателя при диаметре вала до 180 mm | п/муф | 6
22 | Установка полумуфты на вал электродвигателя при диаметре вала до 180 mm. | п/муф | 6
23 | Установка на торец вала электродвигателя приспособления для проворачивания ротора насоса (ОПВ6-87) | нас. | 6
24 | Измерение биения роторов вертикальности и центровки роторов насоса и электродвигателя в раточках под подшипник (ОПВ6-87) | нас | 6
25 | Установка уплотнения нижнего подшипника насоса и уплотнения и крышки верхнего подшипника насоса (ОПВ6-87) | насос | 6
26 | Установка камеры рабочего колеса с выверкой зазоров по рабочему колесу (ОПВ6-87) | камера | 6
27 | Установка и закрепление бокового люка корпуса насоса (ОПВ6-87) | люк | 12
28 | Снятие приспособления для проворачивания ротора насоса (ОПВ6-87) | прис. | 6
29 | Статическая балансировка ротора вращающихся механизмов (ротор массой свыше 1 до 2,5 тонн. | ротор | 6
30 | Ремонт муфты. Ремонт с шабрением полумуфты (жесткая, полужесткая) | п/муф | 6
31 | Калибровка резьбы в деталях насоса. Прогонка (калибровка) резьбы метчиком или плашкой вручную в корпусных и крепежных деталях насоса
| М42 до 42 mm | калиб | 48
| М36 до 36 mm | калиб | 48
| М24 до 27 mm | калиб | 480
| М16 до 20 mm | калиб | 300
32 | Пуск насоса, устранение дефектов, сдача насоса в эксплуатацию | насос | 6
33 | Устранение обнаруженных дефектов и наплавка рабочего колеса, подгонка зазоров | 100см² | 108
Ремонт электродвигателей ЦН-1.,ЦН-2.,ЦН-3.,ЦН-4.,ЦН-5.,ЦН-6 типа ВАН-118/41-10УЗ
1 | Подготовка ремонтной площадки для ремонта электродвигателя мощностью до 1000 kW | 1эл.дв | 6
2 | Снятие с фундамента электродвигателя со встроенными подшипниками (Асинхронный вертикальный до 650 kW) | 1эл.дв. | 6
3 | Разборка электродвигателя вертикального исполнения с выводом ротора мощностью до 650 kW | 1эл.дв | 6
4 | Проверка состояния статора при мощности элетродвигателя до 650 kW | 1статор | 6
5 | Замена изоляции выводов.при мощности электродвигателя до 1000 kW. | 1вывод | 36
6 | Проверка состояния ротора электродвигателя мощностью до 650 kW (Короткозамкнутый) | 1ротор | 6
7 | Замена подшипников качения электродвигателя при диаметре вала до 180мм. | 1подш | 6
8 | Проверка состояния и замена смазки в подшипниках качения при мощности электродвигателя 650 kW. | 2подш | 6
9 | Покрытие обмотки статора (ротора) эмалью при мощности электродвигателя до 1000 kW | стат/рот | 6
10 | Разборка и сборка сегментов подпятника и подшабривание натиров при весе сегмента до 30,0 kg | 1сегм | 36
11 | Отсоединение трубопроводов. Снятие и разборка маслоохладителей подпятника. Очистка от шлака и отложений, промывка. Установка маслоохладителей на место и опрессовка.Подвальцовка и заглушка трубок при наличии течи (до 5% общего числа). Опрессовка на плотность системы маслоохладителей и трубопроводов, при диаметре РК до 4,5 m | 1м/охл | 6
12 | Разборка и сборка крышки уплотнения масляной ванны подпятника при диаметре ванны до 1,5 m | на 1 крышку и уплот | 6
13 | Снятие и посадка ступицы пяты. Разборка масляной ванны подпятника. Намотка кабеля для индукционного метода нагрева ступицы пяты. Снятие кольцевой шпонки. Нагрев ступицы и снятие ее грузоподъемным краном. Проверка посадочного места. Нагрев ступицы и установка ее на место Установка кольцевой шпонки.Сборка ванны подпятника при диаметре диска до 1,0 m | 1диск | 6
14 | Снятие зеркального диска подпятника и изоляционной прокладки.Устранение мелких дефектов. Промывка и установка диска на место при диаметре диска до 1,0 m. | 1диск | 6
15 | Осмотр и полировка вручную поверхности зеркального диска подпятника, при диаметре диска до 1,0m | 1диск | 6
16 | Ремонт и чистка маслованны подшипника турбины с заливкой масла с устранением протечек (без разборки ванны) | 1компл | 6
17 | Шлифовка и разбивка сегментов пяты с обеспечением прилегания на контрольной плите | 1компл | 6
18 | Устранение дефектов центровки гидроагрегата и неперпендикулярности зеркального диска подпятника при диаметре зеркального диска до 1,0 m | 1раза | 6
19 | Центровка ротора электродвигателя вертикального исполнения относительно статора при мощности электродвигателя до 650 kW | 1эл.дв. | 6
20 | Сборка электродвигателя вертикального исполнения с вводом ротора при мощности электродвигателя 650 kW | 1эл.дв | 6
21 | Установка на фундамент электродвигателя со встроенными подшипниками при мощности электродвигателя до 650 kW (Асинхронный вертикальный) | 1эл.дв. | 6
22 | Проверка работы электродвигателя на холостом ходу при мощности электродвигателя до 1000 kW (Асинхронный вертикальный) | 1эл.дв | 6
23 | Уборка ремонтной площадки при мощности электродвигателя до 1000 kW. | 1эл.дв | 6
| Перезаливка рабочих колодок с последующей механической обработкой и ручной подгонкой | на 1 кол | 36
| Заместитель директора по производству | У. Н. Нигманов
| Начальник ПТО | Ш. Ш. Аскаров

## Т.р.трансформ.Бл.№7
"УТВЕРЖДАЮ"
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
АО "TAХIATOSH IES"
________________ М. О. НУРЫМБЕТОВ
П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я С М Е Т А
На 2022г
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРА ТСБ-7 тип ТDТS-250000/220/15. ЭЛ.ЦЕХА
№ | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Норма |  | Ст-ть прямых трудо затрат
[5 empty] | на ед. | Всего | на ед. | Всего
RH-34-167-2015;
Состав звена: эл.сл6р-1чел, 5р-1чел, 4р-2чел, 3р-2чел, 2р-1чел
Часовая тарифная ставка-элсл.6р-13103,80с, 5р-12114,76с, 4р-11156,34с, 3р-10703,99с, 2р-10151,62с.
Сред.разряд работ-3,8 ср.час.тарифная - 11065,87сум
К-1,2 работа в условиях эл сетей
К-1,2 3Х обмоточный тр-ра
К-1,2 стесненных условиях
1 | RH-34-167-2015; ч 4,4,1, (стр.43) | Подготовка и уборка ремонтной площадки | 1шт. | 1 | 69.12 | 119.4394 | 19331.32 | 2308920.4888
2 | RH-34-167-2015; ч 6,4,1, (стр.101) | Рашиновка трансформатора | 1транс. | 1 | 11.52 | 19.9066 | 19331.32 | 384820.0815
3 | RH-34-167-2015; ч 4,4,6, (стр.45) | Снятие вводов | 1шт. | 3 | 46.08 | 238.8787 | 19331.32 | 4617840.9775
4 | RH-34-167-2015; ч 4,4,7, (стр.41) | Разборка система охлаждения | 1шт. | 1 | 48 | 82.944 | 19331.32 | 1603417.0061
5 | RH-34-167-2015; ч 4,4,9, (стр.46) | Ремонт крышки или СЧБ | 1шт. | 1 | 69.12 | 119.4394 | 19331.32 | 2308920.4888
6 | RH-34-167-2015; ч 4,4,11, (стр.42) | Мелкий ремонт бака | 1шт. | 1 | 27.84 | 48.1075 | 19331.32 | 929981.8635
7 | RH-34-167-2015; ч 4,4,11, (стр.46) | Чистка и промывка от шлама и грязи | 1шт. | 1 | 35.52 | 61.3786 | 19331.32 | 1186528.5845
8 | RH-34-167-2015; ч 4,4,14, (стр.48) | Ремонт системы охлаждения | 1шт. | 1 | 241.92 | 418.0378 | 19331.32 | 8081221.7106
9 | RH-34-167-2015; ч 4,4,20, (стр.49) | Сборка системы охлаждения и установка | 1шт. | 1 | 88.32 | 152.617 | 19331.32 | 2950287.2912
10 | RH-34-167-2015; ч 4,4,25, (стр.51) | Доливка масло | 1шт. | 1 | 9.12 | 15.7594 | 19334.32 | 304696.5092
Состав звена: эл.сл 5р-1чел, 4р-2чел, 3р-2чел, 2р-2чел
Часовая тарифная ставка-элсл.5р-12114,76с, 4р-11156,34с, 3р-10703,99с, 2р-10151,62с.
Сред.разряд работ-3,2 ср.час.тарифная - 10794,44сум
К-1,2 работа в условиях эл сетей
К-1,2 3Х обмоточный тр-ра
К-1,2 стесненных условиях
11 | RH-34-167-2015; ч 6,3,5, (стр.97) | Ошиновка трансформатора | 1транс. | 1 | 8.64 | 8.64 | 18833.66 | 162722.8224
Состав звена: эл.сл6р-1чел, 4р-1чел, 3р-2чел. Сред. Разряд работ - 4,0
Часовая тарифная ставка-элсл.6р-13103,80с, 4р-11156,34с, 3р-10703,99с, сум. ср. час тар. став - 11156,34с
К-1,2 работа в условиях эл сетей
К-1,2 3Х обмоточный тр-ра
К-1,2 стесненных условиях
12 | ВНВ-2 | Крановые работы | шт. | 1 | 64 | 110.592 | 19497.21 | 2156235.4483
13 | ВНВ-2 | Нарезка резин. Уплотнений | шт. | 1 | 67.4 | 116.4672 | 19497.21 | 2270785.4565
|  | ИТОГО |  |  |  | 1512 |  | 29266378.7289
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 29,5% | [5 empty] | 8633581.725
|  | ИТОГО | [5 empty] | 37899960.4539
|  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 22,0% | [5 empty] | 8337991.2999
|  | ИТОГО | [5 empty] | 46237951.7538
|  | НДС 15% | [5 empty] | 6935692.7631
|  | ВСЕГО | [5 empty] | 53173644.52
| Смету составил: | Инженер сметчик ОППР АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | Т. Кдыров
|  | ЗГИ по ремонту АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | С. Халиков
|  | Начальник ОППР АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | К. Алымбаев
|  | Начальник Эл.цеха АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | Г. Абдуллаев
"УТВЕРЖДАЮ"
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
АО "TAХIATOSH IES"
________________ М. О. НУРЫМБЕТОВ
П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я С М Е Т А
На 2022г.
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРА Т-7 тип ТДЦ-250000 ЭЛ.ЦЕХА
№ | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Норма |  | Ст-ть прямых трудо затрат
[5 empty] | на ед. | Всего | на ед. | Всего
RH-34-167-2015;
Состав звена: эл.сл6р-1чел, 5р-1чел, 4р-2чел, 3р-2чел, 2р-1чел
Часовая тарифная ставка-элсл.6р-13103,80с, 5р-12114,76с, 4р-11156,34с, 3р-10703,99с, 2р-10151,62с.
Сред.разряд работ-3,8 ср.час.тарифная - 11065,87сум
К-1,2 работа в условиях эл сетей
К-1,2 3Х обмоточный тр-ра
К-1,2 стесненных условиях
1 | RH-34-167-2015; ч 4,4,1, (стр.43) | Подготовка и уборка ремонтной площадки | 1шт. | 1 | 69.12 | 119.4394 | 19331.32 | 2308920.4888
2 | RH-34-167-2015; ч 6,4,1, (стр.101) | Рашиновка трансформатора | 1транс. | 1 | 11.52 | 19.9066 | 19331.32 | 384820.0815
3 | RH-34-167-2015; ч 4,4,7, (стр.45) | Разборка система охлаждения | 1шт. | 6 | 48 | 497.664 | 19331.32 | 9620502.0365
4 | RH-34-167-2015; ч 4,4,10, (стр.46) | Мелкий ремонт бака | 1шт. | 1 | 27.84 | 48.1075 | 19331.32 | 929981.8635
5 | RH-34-167-2015; ч 4,4,11, (стр.42) | Чистка и промывка от шлама и грязи | 1шт. | 1 | 27.84 | 48.1075 | 19331.32 | 929981.8635
6 | RH-34-167-2015; ч 4,4,14, (стр.48) | Ремонт системы охлаждения | 1шт. | 1 | 241.92 | 418.0378 | 19331.32 | 8081221.7106
7 | RH-34-167-2015; ч 4,4,16, (стр.49) | Ремонт расширителья | 1шт. | 1 | 18.24 | 31.5187 | 19331.32 | 609298.4623
8 | RH-34-167-2015; ч 4,4,20, (стр.49) | Сборка системы охлаждения и установка | 1шт. | 1 | 88.32 | 152.617 | 19331.32 | 2950287.2912
9 | RH-34-167-2015; ч 4,4,25, (стр.51) | Доливка масло | 1шт. | 1 | 9.12 | 15.7594 | 19331.32 | 304649.2312
Состав звена: эл.сл 5р-1чел, 4р-2чел, 3р-2чел, 2р-2чел
Часовая тарифная ставка-элсл.5р-12114,76с, 4р-11156,34с, 3р-10703,99с, 2р-10151,62с.
Сред.разряд работ-3,2 ср.час.тарифная - 10794,44сум
К-1,2 работа в условиях эл сетей
К-1,2 3Х обмоточный тр-ра
К-1,2 стесненных условиях
10 | RH-34-167-2015; ч 6,3,5, (стр.100) | Ошиновка трансформатора | 1транс. | 1 | 8.64 | 14.9299 | 18833.66 | 281185.0371
Состав звена: эл.сл6р-1чел, 4р-1чел, 3р-2чел. Сред. Разряд работ - 4,0
Часовая тарифная ставка-элсл.6р-13103,80с, 4р-11156,34с, 3р-10703,99с, сум. ср. час тар. став - 11156,34с
К-1,2 работа в условиях эл сетей
К-1,2 3Х обмоточный тр-ра
К-1,2 стесненных условиях
11 | ВНВ-2 | Крановые работы | шт. | 1 | 64 | 110.592 | 19497.21 | 2156235.4483
12 | ВНВ-2 | Нарезка резин. Уплотнений | шт. | 1 | 67.4 | 116.4672 | 19497.21 | 2270785.4565
|  | ИТОГО |  |  |  | 1593.0592 |  | 30827868.971
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 29,5% | [5 empty] | 9094221.3464
|  | ИТОГО | [5 empty] | 39922090.3174
|  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 22,0% | [5 empty] | 8782859.8698
|  | ИТОГО | [5 empty] | 48704950.1873
|  | НДС 15% | [5 empty] | 7305742.5281
|  | ВСЕГО | [5 empty] | 56010692.72
| Смету составил: | Инженер сметчик ОППР АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | Т. Кдыров
|  | ЗГИ по ремонту АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | С. Халиков
|  | Начальник ОППР АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | К. Алымбаев
|  | Начальник Эл.цеха АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | Г. Абдуллаев

## Т.р.масл.вык. 110
УТВЕРЖДАЮ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
АО "TAХIATOSH IES"
________________ М. О. НУРЫМБЕТОВ
П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я С М Е Т А
На 2022г.
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МАСЛЯНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ МКП-110 ВЛ-НУКУС-2-110
№ | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | Состав звена | Средний разряд | Кол-во | Н.вр. ч/ч | Тр. затр ч/ч | Стоим н/ч пр тр/затр | Всего ст пр тр/з
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
RH 34-310-544:2012;
1 | RH-34-544-2012; ч5,7,1 (стр.54) | Внешний осмотр выключателя, выявление дефектов,определение объема работ | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 19082.49 | 30531.98
2 | RH-34-544-2012; ч5,7,2 (стр.54) | Подготовка маслопровода для слива масла | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 19082.49 | 57247.47
3 | RH-34-544-2012; ч5,7,3 (стр.54) | Расшиновка выключателя | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 2.2 | 2.2 | 19082.49 | 41981.48
4 | RH-34-544-2012; ч5,7,4 (стр.54) | Слив масла из баков | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 19082.49 | 57247.47
5 | RH-34-544-2012; ч5,7,5 (стр.54) | Разболчивание люков на баках | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 19082.49 | 38164.98
6 | RH-34-544-2012; ч5,7,6 (стр.54) | Сборка, разборка настилов | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 19082.49 | 57247.47
7 | RH-34-544-2012; ч5,7,7 (стр.54) | Внутренний осмотр выключателя | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 1.9 | 1.9 | 19082.49 | 36256.73
8 | RH-34-544-2012; ч5,7,8 (стр.54) | Ремонт баков | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 7.4 | 7.4 | 19082.49 | 141210.43
9 | RH-34-544-2012; ч5,7,10 (стр.55) | Осмотр и очистка изоляторов | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 3 | 6.3 | 18.9 | 19082.49 | 360659.06
10 | RH-34-544-2012; ч5,7,11 (стр.55) | Замена масла в масляном затворе | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 3 | 4.3 | 12.9 | 19082.49 | 246164.12
11 | RH-34-544-2012; ч5,7,12 (стр.55) | Отбор проб масла из вводов сифоном. | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 3 | 0.9 | 2.7 | 19082.49 | 51522.72
12 | RH-34-544-2012; ч5,7,14 (стр.55) | Ремонт дугогасительных камер; разборка, осмотр, очистка, проверка контактных перемычек, крепление гибких связей | 1шт. | сл5р-1,4р-2, 3р-2,2р-1 | 3.5 | 6 | 17.7 | 106.2 | 19082.49 | 2026560.44
13 | RH-34-544-2012; ч5,7,15 (стр.56) | Центровка камер | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 6 | 4.9 | 29.4 | 19082.49 | 561025.21
14 | RH-34-544-2012; ч5,7,19 (стр.56) | Ремонт подвижных контактов, к-1,2 | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 24 | 2.6 | 74.88 | 19082.49 | 1428896.85
15 | RH-34-544-2012; ч5,7,20 (стр.56) | Ремонт неподвижных контактов, к-1,2 | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 24 | 6.4 | 184.32 | 19082.49 | 3517284.56
16 | RH-34-544-2012; ч5,7,21 (стр.56) | Ремонт приодного механизма осмотра,очистка,смазка. | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 19082.49 | 76329.96
17 | RH-34-544-2012; ч5,7,22 (стр.57) | Регулировка контактов и приводного механизма | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 5 | 5 | 19082.49 | 95412.45
18 | RH-34-544-2012; ч5,7,23 (стр.57) | Ремонт привода, проверка работы, ремонт механизма свободного расцепления запира-ющего устройства | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 19082.49 | 57247.47
19 | RH-34-544-2012; ч5,7,24 (стр.57) | Регулировка привода | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 19082.49 | 47706.23
20 | RH-34-544-2012; ч5,7,25 (стр.57) | Регулировка выключателя без масла | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 8.1 | 8.1 | 19082.49 | 154568.17
21 | RH-34-544-2012; ч5,7,26 (стр.57) | Заливка масла в баки | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 3 | 3 | 9 | 19082.49 | 171742.41
22 | RH-34-544-2012; ч5,7,27 (стр.58) | Отбор проб масла из баков | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 3 | 0.9 | 2.7 | 19082.49 | 51522.72
23 | RH-34-544-2012; ч5,7,28 (стр.58) | Проверка состояния аппаратных зажимов | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 19082.49 | 22898.99
24 | RH-34-544-2012; ч5,7,30 (стр.57) | Уборка маслопровода | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 2.6 | 2.6 | 19082.49 | 49614.47
25 | RH-34-544-2012; ч5,7,31 (стр.57) | Проверка состояния крепления выключателя | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 19082.49 | 26715.49
26 | RH-34-544-2012; ч5,7,35 (стр.57) | Очистка баков | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 14 | 14 | 19082.49 | 267154.86
27 | RH-34-544-2012; ч5,7,36 (стр.58) | Ошиновка выключателя | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 19082.49 | 59155.72
28 | RH-34-544-2012; ч5,7,37 (стр.59) | Опробование выключателя для надежности | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 1.7 | 1.7 | 19082.49 | 32440.23
29 | RH-34-544-2012; ч5,7,38 (стр.59) | Сдача выключателя после ремонта | 1шт. | сл5р-1,4р-2, 3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 19082.49 | 24807.24
30 | RH-34-544-2012; ч5,7,40 (стр.60) | Запетление, распетление выключателя | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 8 | 8 | 19082.49 | 152659.92
31 | RH-34-544-2012; ч5,7,41 (стр.60) | Чистка и промывка маслопровода | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 11 | 11 | 19082.49 | 209907.39
32 | RH-34-544-2012; ч5,14,4 (стр.82) | Заготовка прокладок, склеивание из резины | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-1 | 4 | 9 | 3.4 | 30.6 | 19497.21 | 596614.63
33 | RH-34-544-2012; ч5,14,5 (стр.82) | Замена прокладок | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-1 | 4 | 9 | 1.8 | 16.2 | 19497.21 | 315854.8
34 | RH-34-544-2012; ч5,14,7 (стр.82) | Усиление привода, разворот ведущей части рычага на 100% | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 19497.21 | 58491.63
35 | RH-34-544-2012; ч5,14,8 (стр.82) | Установка необходимого угла наклона ввода | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-1 | 4 | 1 | 16.2 | 16.2 | 19497.21 | 315854.8
36 | RH-34-544-2012; ч5,14,10 (стр.82) | Окончательная регулировка | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-1 | 4 | 1 | 1.9 | 1.9 | 19497.21 | 37044.7
|  | ИТОГО | [5 empty] | 599.9 |  | 11475745.25
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 29,5% | [7 empty] | 3385344.85
|  | ИТОГО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ | [7 empty] | 14861090.1
|  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 22,0% | [7 empty] | 3269439.82
|  | ИТОГО | [7 empty] | 18130529.92
|  | НДС 15% | [7 empty] | 2719579.49
|  | ВСЕГО | [7 empty] | 20850109.41
| Смету составил: | Инженер сметчик ОППР АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | Т. Кдыров
|  | ЗГИ по ремонту АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | С. Халиков
|  | Начальник ОППР АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | К. Алымбаев
|  | Начальник Эл.цеха АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | Г. Абдуллаев
УТВЕРЖДАЮ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
АО "TAХIATOSH IES"
________________ М. О. НУРЫМБЕТОВ
П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я С М Е Т А
На 2022г.
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МАСЛЯНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ МКП-110 В - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ -110
№ | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | Состав звена | Средний разряд | Кол-во | Н.вр. ч/ч | Тр. затр ч/ч | Стоим н/ч пр тр/затр | Всего ст пр тр/з
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
RH 34-310-544:2012;
1 | RH-34-544-2012; ч5,7,1 (стр.54) | Внешний осмотр выключателя, выявление дефектов,определение объема работ | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 19082.49 | 30531.98
2 | RH-34-544-2012; ч5,7,2 (стр.54) | Подготовка маслопровода для слива масла | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 19082.49 | 57247.47
3 | RH-34-544-2012; ч5,7,3 (стр.54) | Расшиновка выключателя | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 2.2 | 2.2 | 19082.49 | 41981.48
4 | RH-34-544-2012; ч5,7,4 (стр.54) | Слив масла из баков | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 19082.49 | 57247.47
5 | RH-34-544-2012; ч5,7,5 (стр.54) | Разболчивание люков на баках | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 19082.49 | 38164.98
6 | RH-34-544-2012; ч5,7,6 (стр.54) | Сборка, разборка настилов | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 19082.49 | 57247.47
7 | RH-34-544-2012; ч5,7,7 (стр.54) | Внутренний осмотр выключателя | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 1.9 | 1.9 | 19082.49 | 36256.73
8 | RH-34-544-2012; ч5,7,8 (стр.54) | Ремонт баков | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 7.4 | 7.4 | 19082.49 | 141210.43
9 | RH-34-544-2012; ч5,7,10 (стр.55) | Осмотр и очистка изоляторов | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 3 | 6.3 | 18.9 | 19082.49 | 360659.06
10 | RH-34-544-2012; ч5,7,11 (стр.55) | Замена масла в масляном затворе | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 3 | 4.3 | 12.9 | 19082.49 | 246164.12
11 | RH-34-544-2012; ч5,7,12 (стр.55) | Отбор проб масла из вводов сифоном. | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 3 | 0.9 | 2.7 | 19082.49 | 51522.72
12 | RH-34-544-2012; ч5,7,14 (стр.55) | Ремонт дугогасительных камер; разборка, осмотр, очистка, проверка контактных перемычек, крепление гибких связей | 1шт. | сл5р-1,4р-2, 3р-2,2р-1 | 3.5 | 6 | 17.7 | 106.2 | 19082.49 | 2026560.44
13 | RH-34-544-2012; ч5,7,15 (стр.56) | Центровка камер | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 6 | 4.9 | 29.4 | 19082.49 | 561025.21
14 | RH-34-544-2012; ч5,7,19 (стр.56) | Ремонт подвижных контактов, к-1,2 | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 24 | 2.6 | 74.88 | 19082.49 | 1428896.85
15 | RH-34-544-2012; ч5,7,20 (стр.56) | Ремонт неподвижных контактов, к-1,2 | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 24 | 6.4 | 184.32 | 19082.49 | 3517284.56
16 | RH-34-544-2012; ч5,7,21 (стр.56) | Ремонт приодного механизма осмотра,очистка,смазка. | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 19082.49 | 76329.96
17 | RH-34-544-2012; ч5,7,22 (стр.57) | Регулировка контактов и приводного механизма | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 5 | 5 | 19082.49 | 95412.45
18 | RH-34-544-2012; ч5,7,23 (стр.57) | Ремонт привода, проверка работы, ремонт механизма свободного расцепления запира-ющего устройства | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 19082.49 | 57247.47
19 | RH-34-544-2012; ч5,7,24 (стр.57) | Регулировка привода | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 19082.49 | 47706.23
20 | RH-34-544-2012; ч5,7,25 (стр.57) | Регулировка выключателя без масла | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 8.1 | 8.1 | 19082.49 | 154568.17
21 | RH-34-544-2012; ч5,7,26 (стр.57) | Заливка масла в баки | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 3 | 3 | 9 | 19082.49 | 171742.41
22 | RH-34-544-2012; ч5,7,27 (стр.58) | Отбор проб масла из баков | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 3 | 0.9 | 2.7 | 19082.49 | 51522.72
23 | RH-34-544-2012; ч5,7,28 (стр.58) | Проверка состояния аппаратных зажимов | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 19082.49 | 22898.99
24 | RH-34-544-2012; ч5,7,30 (стр.57) | Уборка маслопровода | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 2.6 | 2.6 | 19082.49 | 49614.47
25 | RH-34-544-2012; ч5,7,31 (стр.57) | Проверка состояния крепления выключателя | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 19082.49 | 26715.49
26 | RH-34-544-2012; ч5,7,35 (стр.57) | Очистка баков | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 14 | 14 | 19082.49 | 267154.86
27 | RH-34-544-2012; ч5,7,36 (стр.58) | Ошиновка выключателя | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 19082.49 | 59155.72
28 | RH-34-544-2012; ч5,7,37 (стр.59) | Опробование выключателя для надежности | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 1.7 | 1.7 | 19082.49 | 32440.23
29 | RH-34-544-2012; ч5,7,38 (стр.59) | Сдача выключателя после ремонта | 1шт. | сл5р-1,4р-2, 3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 19082.49 | 24807.24
30 | RH-34-544-2012; ч5,7,40 (стр.60) | Запетление, распетление выключателя | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 8 | 8 | 19082.49 | 152659.92
31 | RH-34-544-2012; ч5,7,41 (стр.60) | Чистка и промывка маслопровода | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-2,2р-1 | 3.5 | 1 | 11 | 11 | 19082.49 | 209907.39
32 | RH-34-544-2012; ч5,14,4 (стр.82) | Заготовка прокладок, склеивание из резины | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-1 | 4 | 9 | 3.4 | 30.6 | 19497.21 | 596614.63
33 | RH-34-544-2012; ч5,14,5 (стр.82) | Замена прокладок | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-1 | 4 | 9 | 1.8 | 16.2 | 19497.21 | 315854.8
34 | RH-34-544-2012; ч5,14,7 (стр.82) | Усиление привода, разворот ведущей части рычага на 100% | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 19497.21 | 58491.63
35 | RH-34-544-2012; ч5,14,8 (стр.82) | Установка необходимого угла наклона ввода | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-1 | 4 | 1 | 16.2 | 16.2 | 19497.21 | 315854.8
36 | RH-34-544-2012; ч5,14,10 (стр.82) | Окончательная регулировка | 1шт. | сл5р-1,4р-2,3р-1 | 4 | 1 | 1.9 | 1.9 | 19497.21 | 37044.7
|  | ИТОГО | [5 empty] | 600 |  | 11475745.25
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 29,5% | [7 empty] | 3385344.85
|  | ИТОГО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ | [7 empty] | 14861090.1
|  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 22,0% | [7 empty] | 3269439.82
|  | ИТОГО | [7 empty] | 18130529.92
|  | НДС 15% | [7 empty] | 2719579.49
|  | ВСЕГО | [7 empty] | 20850109.41
| Смету составил: | Инженер сметчик ОППР АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | Т. Кдыров
|  | ЗГИ по ремонту АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | С. Халиков
|  | Начальник ОППР АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | К. Алымбаев
|  | Начальник Эл.цеха АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | Г. Абдуллаев

## Кап.рем.эл.дв.0,4КВ
"УТВЕРЖДАЮ"
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
АО "TAХIATOSH IES"
________________ М. О. НУРЫМБЕТОВ
П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я С М Е Т А
Капитальный ремонт электродвигателей 0,4 кВ с полной заменой обмотки статора ЭЛ.ЦЕХА
НА 2022г.
№ | Обосно-вание | Наименование работ | Ед. изм. | Состав звена | Кол-во | Н.вр. ч/ч | Тр. затр ч/ч | Стоим н/ час прям тр/затр | Всего стоим прям тр/затр
RH 34-310-977:2009
1 | Н.В.№3 | 0,75 квт 1500 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 15 | 24.69 | 370.35 | 18667.78 | 6913612.32
2 | Н.В.№3 | 11 квт 1500 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 12 | 37.71 | 452.52 | 18667.78 | 8447543.81
3 | Н.В.№3 | 0,37 квт 1500 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 12 | 24.69 | 296.28 | 18667.78 | 5530889.86
4 | Н.В.№3 | 0,12 квт 1500 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 12 | 24.69 | 296.28 | 18667.78 | 5530889.86
5 | Н.В.№1 | 40 квт 1000 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 12 | 43.55 | 522.6 | 18667.78 | 9755781.83
6 | Н.В.№3 | 18,5 квт 3000 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 24 | 41.39 | 993.36 | 18667.78 | 18543825.94
7 | Н.В.№3 | 11 квт 3000 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 24 | 41.39 | 993.36 | 18667.78 | 18543825.94
8 | Н.В.№3 | 1,1 квт 1500 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 24 | 26.81 | 643.44 | 18667.78 | 12011596.36
9 | Н.В.№3 | 1,3 квт 1500 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 12 | 26.81 | 321.72 | 18667.78 | 6005798.18
10 | Н.В.№3 | 45 квт 3000 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 36 | 59.13 | 2128.68 | 18667.78 | 39737729.93
11 | Н.В.№3 | 75 квт 3000 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 12 | 70.17 | 842.04 | 18667.78 | 15719017.47
12 | Н.В.№3 | 75 квт 1500 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 20 | 64.05 | 1281 | 18667.78 | 23913426.18
13 | Н.В.№3 | 5,5 квт 3000 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 20 | 36.73 | 734.6 | 18667.78 | 13713351.19
14 | Н.В.№3 | 5,5 квт 1500 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 12 | 33.96 | 407.52 | 18667.78 | 7607493.71
15 | Н.В.№3 | 1,3 квт 1500 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 12 | 24.69 | 296.28 | 18667.78 | 5530889.86
16 | Н.В.№2 | 1,0 квт 1500 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 12 | 24 | 288 | 18667.78 | 5376320.64
17 | Н.В.№2 | 0,27 квт 1500 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 24 | 24 | 576 | 18667.78 | 10752641.28
18 | Н.В.№3 | 0,12 квт 1500 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 12 | 24.69 | 296.28 | 18667.78 | 5530889.86
19 | Н.В.№3 | 0,37 квт 1500 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 12 | 24.69 | 296.28 | 18667.78 | 5530889.86
20 | Н.В.№3 | 37 квт 3000 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 20 | 50.67 | 1013.4 | 18667.78 | 18917928.25
21 | Н.В.№3 | 30 квт 3000 об/мин | 1дв. | сл 3 разряд | 20 | 50.67 | 1013.4 | 18667.78 | 18917928.25
|  | ИТОГО |  |  | 359 | 14063.39 |  |  | 262532270.58
|  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ | [6 empty] | 262532270.58
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 29,5% | [6 empty] | 77447019.82
|  | ИТОГО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ: | [6 empty] | 339979290.4
|  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 22,0% | [6 empty] | 74795443.89
|  | ИТОГО | [6 empty] | 414774734.29
|  | МАТЕРИАЛЫ |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Цена | Сумма
|  | Стеклолакоткань ЛСМ 105/120 т. -0,2 |  |  | м² |  | 120 | 274.67 | 32960.4
|  | Пленкосинтокартон ПЭК - 0,17 мм |  |  | кг. |  | 60 | 56000 | 3360000
|  | Трубка эл. изолиоционная ф-2,0-5,0 мм |  |  | кг. |  | 480 | 700 | 336000
|  | Эл. картон рул. т- 0,3 мм |  |  | кг. |  | 192 | 42000 | 8064000
|  | Трубка ПВХ (ТВ-40) ф=6,0мм |  |  | кг. |  | 12 | 72000 | 864000
|  | Трубка ПВХ (ТВ-40) ф=8,0мм |  |  | кг. |  | 18 | 72000 | 1296000
|  | Лента киперная х/б ЛЭ-25-36 |  |  | п/м |  | 3600 | 278.25 | 1001700
|  | Эмаль провод |  | Ø 0,28мм. | кг. |  | 6 | 89323.56 | 535941.36
|  | -//-//- |  | Ø 0,40мм. | кг. |  | 30.36 | 102329.8 | 3106732.728
|  | -//-//- |  | Ø 0,355мм. | кг. |  | 7.08 | 58132.7 | 411579.516
|  | -//-//- |  | Ø 0,45мм. | кг. |  | 11.64 | 56620.32 | 659060.5248
|  | -//-//- |  | Ø 0,67мм. | кг. |  | 85.44 | 69568.46 | 5943929.2224
|  | -//-//- |  | Ø 0,67мм. | кг. |  | 28.2 | 69568.46 | 1961830.572
|  | -//-//- |  | Ø 0,71мм. | кг. |  | 19.2 | 89323.56 | 1715012.352
|  | -//-//- |  | Ø 0,85мм. | кг. |  | 10.68 | 102329.8 | 1092882.264
|  | -//-//- |  | Ø 0,85мм. | кг. |  | 63 | 102329.8 | 6446777.4
|  | -//-//- |  | Ø 1,0мм. | кг. |  | 35.28 | 79027.13 | 2788077.1464
|  | -//-//- |  | Ø 1,06мм. | кг. |  | 38.64 | 89323.56 | 3451462.3584
|  | -//-//- |  | Ø 1,06мм. | кг. |  | 179.76 | 89323.56 | 16056803.1456
|  | -//-//- |  | Ø 1,12мм. | кг. |  | 235.92 | 102329.8 | 24141646.416
|  | -//-//- |  | Ø 1,18мм. | кг. |  | 245.88 | 102329.8 | 25160851.224
|  | -//-//- |  | Ø 1,25мм. | кг. |  | 93.6 | 102329.8 | 9578069.28
|  | -//-//- |  | Ø 1,32мм. | кг. |  | 59.04 | 102329.8 | 6041551.392
|  | -//-//- |  | Ø 1,40мм. | кг. |  | 264.36 | 102329.8 | 27051905.928
|  | -//-//- |  | Ø 1,40мм. | кг. |  | 30.84 | 102329.8 | 3155851.032
|  | -//-//- |  | Ø 1,45мм. | кг. |  | 631.2 | 102329.8 | 64590569.76
|  | -//-//- |  | Ø 1,50мм. | кг. |  | 192.12 | 102329.8 | 19659601.176
|  | -//-//- |  | Ø 1,56мм. | кг. |  | 301.2 | 65529.81 | 19737578.772
|  | -//-//- |  | Ø 1,56мм. | кг. |  | 565.2 | 65529.81 | 37037448.612
|  | -//-//- |  | Ø 1,60мм. | кг. |  | 70.56 | 102329.8 | 7220390.688
|  | -//-//- |  | Ø 1,60мм. | кг. |  | 140.64 | 102329.8 | 14391663.072
|  | Итого материалы |  |  | эм.провод |  | 3345.84 | кг | 316891876.3416
|  | Итого с материалами | [6 empty] | 731666610.63
|  | НДС 15% | [6 empty] | 109749991.59 | 109749991.5945
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 841416602.22
| Смету составил: | Инженер сметчик ОППР АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | Т. Кдыров
|  | ЗГИ по ремонту АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | С. Халиков
|  | Начальник ОППР АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | К. Алымбаев
|  | Начальник Эл.цеха АО "TAХIATOSH IES" |  |  |  | Г. Абдуллаев