## кальк
Тех задание.
На ежемесячной сервисно технической обслуживание систем кондиционирования воздуха в административном здание УГТК по Самаркандскому обл.
№ | Mарка оборудования | Наименование, описание оборудования | Ед. изм. | Кол-во
1 | AQUACIAT POWER LDH 2400 BV STD R410А | Холодильная машина (чиллер) с воздушным охлаждением конденсатора со встроенным гидромодулем. | шт. | 1
Производительность по холоду суммарная Qх = 602 кВт;
Электрическая мощность N=249,8 кВт;
Наружная температура воздуха +40°С.
|  | Вентилятор осевой на конденсаторе воздушного охлаждения L= 10-26 тыс. м3/час | шт. | 16
|  | Электродвигатель вентилятора N= 1,64kW | шт. | 16
|  | Электродвигатель компрессора N= 31.5 kW | шт. | 12
|  | Сдвоенный насос WILO G=86.3 m3/h N= 7.5 kW | шт. | 2
|  | Электродвигатель насоса N= 7.5 kW | шт. | 4
|  | Рубильник с центральной рукояткой до 600 А | шт. | 2
|  | Выключатели автоматические | шт. | 6
|  | Пускатели магнитные до 5 кВт | шт. | 16
|  | Пускатели магнитные 20-30 кВт | шт. | 16
|  | Реле управления и защиты програмные | шт. | 2
|  | Реле контроля фаз | шт. | 2
|  | Трансформаторы напряжения 220/24В и 380/220В | шт. | 2
|  | Реле давления | шт. | 8
|  | Термодатчик | шт. | 30
2 | Major LINE 202-402 | Фанкойл напольный двухтрубный. Холодопроизводительность 1,6-5,9 кВт. Теплопроизводительность 2,7 - 10,6 кВт со встроенным термостатом. Температура рециркуляционного воздуха 27°С. зимой 19°С. температура теплоносителя 50/60°С температура хладоносителя 7/12°С. | шт. | 167
|  | Электродвигатель вентилятора N= до 0,8 kW | шт. | 167
|  | Термодатчик | шт. | 334
|  | Реле управления и защиты, програмные | шт. | 167
3 | AHU AIR COMPACT 40 | П1-П2 Кондиционеры центральные канального типа Секция нагрева: Теплоноситель вода Твх= 80 °С. Тнагр= 60 °С. Температура входящего воздуха -12°С. Температура воздуха подаваемого в помещение 18 °С. Производительность Qт= 26-35 кВт. | шт. | 2
Секция охлаждения: Хладоноситель вода. Твх= 12 °С. Твых= 7°С.
Температура воздуха подаваемого в помещение 24-25 °С.
Производительность Qх= 13-18 кВт.
Секция вентилятора: 2 вен-тора
Расход воздуха 2000-3900 м3/ч.
Располагаемое давление в воздуховоде: 350 Па
Потребляемая мощность вентиляторов: 0,75 - 2,2 кВт
3 |  | Электродвигатель вентилятора N= 11 kW | шт. | 16
3 |  | Выключатели автоматические | шт. | 32
3 |  | Пускатели магнитные до 20 кВт | шт. | 4
|  | Реле управления и защиты програмные | шт. | 4
|  | Сервопривод на заслонки наружного и рециркуляционного воздуха | шт. | 2
|  | Дифманометры | шт. | 4
|  | Трансформаторы напряжения 220/24В | шт. | 1
|  | Термодатчик | шт. | 4
|  | Реле контроля фаз | шт. | 2
|  | Фильтра | шт. | 4
|  | Вентиля регулируюшие (трехходовой клапан) | шт. | 2
4 | UTA STANDARD 370/66 | Фанкойл канальный двухтрубный. Холодопроизводительность 6,5 кВт. Теплопроизводительность 19,3-24,1 кВт температура теплоносителя 80/60°С температура хладоносителя 7/12°С. | шт. | 1
|  | Электродвигатель вентилятора N= до 0,8 kW | шт. | 1
|  | Реле управления и защиты, програмные | шт. | 1
|  | Фильтра | шт. | 1
|  | Термодатчик | шт. | 2
2 | Major LINE 202-402 | Фанкойл напольный двухтрубный. Холодопроизводительность 1,6-5,9 кВт. Теплопроизводительность 2,7 - 10,6 кВт со встроенным термостатом. Температура рециркуляционного воздуха 27°С. зимой 19°С. температура теплоносителя 50/60°С температура хладоносителя 7/12°С. | шт. | 167
|  | Электродвигатель вентилятора N= до 0,8 kW | шт. | 167
|  | Термодатчик | шт. | 334
|  | Реле управления и защиты, програмные | шт. | 167
3 | AHU AIR COMPACT 40 | П1-П2 Кондиционеры центральные канального типа Секция нагрева: Теплоноситель вода Твх= 80 °С. Тнагр= 60 °С. Температура входящего воздуха -12°С. Температура воздуха подаваемого в помещение 18 °С. Производительность Qт= 26-35 кВт. | шт. | 2
Секция охлаждения: Хладоноситель вода. Твх= 12 °С. Твых= 7°С.
Температура воздуха подаваемого в помещение 24-25 °С.
Производительность Qх= 13-18 кВт.
Секция вентилятора: 2 вен-тора
Расход воздуха 2000-3900 м3/ч.
Располагаемое давление в воздуховоде: 350 Па
Потребляемая мощность вентиляторов: 0,75 - 2,2 кВт
3 |  | Электродвигатель вентилятора N= 11 kW | шт. | 16
3 |  | Выключатели автоматические | шт. | 32
3 |  | Пускатели магнитные до 20 кВт | шт. | 4
|  | Реле управления и защиты програмные | шт. | 4
|  | Сервопривод на заслонки наружного и рециркуляционного воздуха | шт. | 2
|  | Дифманометры | шт. | 4
|  | Трансформаторы напряжения 220/24В | шт. | 1
|  | Термодатчик | шт. | 4
|  | Реле контроля фаз | шт. | 2
|  | Фильтра | шт. | 4
|  | Вентиля регулируюшие (трехходовой клапан) | шт. | 2
4 | UTA STANDARD 370/66 | Фанкойл канальный двухтрубный. Холодопроизводительность 6,5 кВт. Теплопроизводительность 19,3-24,1 кВт температура теплоносителя 80/60°С температура хладоносителя 7/12°С. | шт. | 1
|  | Электродвигатель вентилятора N= до 0,8 kW | шт. | 1
|  | Реле управления и защиты, програмные | шт. | 1
|  | Фильтра | шт. | 1
|  | Термодатчик | шт. | 2
5 | Теплообменник для PCU HEAT PWB 7 11 45M50 | Пластинчатый теплообменник разборный Qt=300 kW | шт. | 1
6 | WILO Stratos25/1-10 CAN PN10 | насос G=1,6 m3/h H=7 m | шт. | 2
|  | Электродвигатель насоса N=0. 15 kW | шт. | 2
7 | WILO Stratos40/1-12 CAN PN10 | насос G=13,5 m3/h H=6 m | шт. | 2
|  | Электродвигатель насоса N=0. 15 kW | шт. | 2
8 | WILO IP-E-50/130-2,2/2 | насос G=36 m3/h H=15 m | шт. | 2
|  | Электродвигатель насоса N=2.2 kW | шт. | 2
9 | WILO IP-E- 65/130-4/2 | насос G=15 m3/h H=13 m | шт. | 2
|  | Электродвигатель насоса N=4 kW | шт. | 2
10 | WILO TMW 32/8 Twister | насос G=6,5 m3/h H=5 m на | шт. | 1
|  | Электродвигатель насоса N=2.2 kW | шт. | 1
11 | WILO CO-2 MH1 802/ER | насос станция повышения давления G=6,5 m3/h H=18 m | шт. | 1
|  | Электродвигатель насоса N=4 kW | шт. | 1
12 | DEDIETRICH MCA 115 | Котел водогрейный конденсационный газовый N=114 кВт | шт. | 2
Нормы приведены с сылкой на справочник: "Система технического обслуживания и ремонта промышленного энергетического оборудования". Справочник. Автор: Ящур А.И. Москва, "Издательство НЦ ЭНАС". 2006 г.